보    고    서

등록번호	급수운영과-14230

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	김선호	이병운	07/14 김영삼

명에 의거 우리과에서 시행하고 있는 용산구관내 상수도공사 (연간단가계약업체)와 관련 사급자재 공급원 승인 검토건에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2014. 07. 14

보 고 자 : 지방시설7급  김 선 호

1. 관련근거 : 급수운영과-10576(‘14.05.22)『사급자재공급원 승인 및 보완 요청』

- ISO 인증 제품인 슬립인접합부속외 3개업체 제품에 대하여 관련법규에 따라 적합한 제품임을 인정할 수 있는 근거자료 제출

2. 공 사 현 황

○ 공 사 명 : 2013년 용산구 관내 상수도공사(연간단가)

○ 공사개요 : 구경 = 15~300㎜, 연장 = 2,236m

○ 계약기간 : 2013. 07. 16 ~ 2014. 07. 26

○ 계약금액 : 622,457,950원

○ 계약업체 : **************

3. 검토내용

○ 품    명 : 슬립인조인트부속외 3개 품명

○ 공 급 원 : **************

○ 검토사항 : KWWA 및 KC 인증자재사용 여부

○ 검토결과

- KC 인증 제품 : 슬립인접합부속, 주름마디스텐레스관, 슬립인죠인트새들분수전, 부단수활정자관 사용 가능

- KWWA 인증 제품 : 슬립인접합부속, 주름마디스텐레스관, 슬립인죠인트새들분수전, 부단수활정자관 사용 가능

4. 조치계획

○ 상기 검토 내용대로 사급자재 공급원 승인처리하여 승인된 자재만 현장에 반입하도록 하고

○ 단체표준인증을 받지 못한 슬립인죠인트접합부속 ********제품은 현장에 반입되지 않토록 관리감독을 철저히 하고자 함.

○ 용산구 관내 상수도공사 계약업체인******** 및 감리업체인 ********에게 계약기간 만료일까지 적법한 사급자재가 현장에서 반입 되도록 통보하여 공사에 시행에 만전을 기하고자 합니다

붙임문서 : 1) 관련공문 1부.

2-5) 관련규정 인증서 각 1부.  끝.