함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	하절기 뚝도 2계열 경사판 침전지 운영현황 보고

1. 최근 기온상승으로 수돗물 수요량이 꾸준히 증가하여 7월현재 뚝도 정수생산 가동율이 90%를 상회하는 상황이 빈번히 발생되고 있으며, 원수수질은 전년에 비해 강수량이 적어 맛,냄새 발생물질인 지오스민이 증가 추세를 나타내고 있어 활성탄 투입 등의 조치를 취하고 있으나,

2. 우리 정수센터 시설 현대화 공사 관련하여 운영중인 2계열 침전지는 활성탄 투입시 발생된 스컴으로 인하여, 침전지 경사판 기능상실, 여과지속시간 감소 등으로 정수생산 운영에 어려움이 있으니, 조속히 침전지 스컴 제거기 설치, 정수 생산량 조정 등의 조치를 취하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 하절기 2계열 경사판 침전지 운영현황 1부. 끝.

	뚝도아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장),서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자(감리단장)
주무관	이금재		★정수과장	서한호		뚝도아리수정수센터소장	07/14 김동기
협조자	정수시설과장	윤종민
시행	정수과-2317	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개