문서번호	시설관리과-15056
결재일자	2014.7.14.
공개여부	대시민공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
서영석	강준성	07/14 최임봉
협 조	주무관		손병대
	주무관		김문호

삼성배수지 주간점검 보고

점검일자 : 2014년 7월 11일(금요일) 날씨 : 흐림(29℃) 점검결과 및 조치사항
점검대상		점검항목	계측		점검결과	비 고
특고압반	LBS (BHV-1)	․ 개폐상태 및 온도상태	28℃		양 호	- 한전수전 - (삼성변전소 한중D/L)
	MOF	․ 붓싱균열 및 누유여부	29℃
	P T	․ 온도, 소음, 휴즈상태	29℃
	C T	․ 온도, 소음, 휴즈상태	28℃
	특고압 (BHV-3) (메인차단기)	․ 접속부 온도	29℃
		․ 보호계전기 및 전압 계측	22,800V
	변압기 (BHV-5) 차단기(GIPAM)	․ 접속부 온도	29℃
		․ 보호계전기 및 전류 계측	3.5A
특고압 TIE차단기		․ 개폐상태 및 온도상태	개방
TR	특고압변압기(NO1) (1250kVA)	․ 소음, 진동, 누유, 온도상태	43℃		양 호
		․ 1, 2차 케이블 접속 온도	29℃	29℃
저압반	저압 메인 (LV-M1) 차단기(ACB)	․ 보호계전기 및 전압, 전류	380V		양 호
			21A
		․ 접속부 온도상태	28℃
저압 TIE차단기		․ 개폐상태 및 온도상태	투입
기 동 반 1호	GIPAM 계전기	․ 보호계전기 및 전류 계측	운 휴
	기중차단기(ACB)	․ 개폐상태 및 온도상태
	인버터	․ 소음, 온도, 변색여부
	전자접촉기	․ 소음, 온도, 변형여부
기 동 반 2호	GIPAM 계전기	․ 보호계전기 및 전류 계측	운 휴
	기공차단기(ACB)	․ 개폐상태 및 온도상태
	기동리액터	․ 소음, 온도, 변색여부
	콘덴서	․ 소음, 온도, 변형여부
기 동 반 3호	GIPAM계전기	․ 보호계전기 및 전류 계측	운 휴
	기중차단기(ACB)	․ 개폐상태 및 온도상태
	인버터	․ 소음, 온도, 변색여부
	전자접촉기	․ 소음, 온도, 변형여부
기 동 반 4호	GIPAM계전기	․ 보호계전기 및 계측	운 휴
	진공차단기(VCB)	․ 개폐상태 및 온도상태
	기동리액터	․ 소음, 온도, 변색여부
	콘덴서	․ 소음, 온도, 변형여부
정류기	정류기	․ 충전 전압, 전류계측	118V
			1.1A

점검대상			점검항목	계측	점검결과	비 고
모터펌프	모터펌프(1호)		․ 모터 권선 온도	운 휴
			․ 베어링상태
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(2호)		․ 모터 권선 온도	운 휴
			․ 베어링상태
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(3호)		․ 모터 권선 온도	운 휴
			․ 베어링상태
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
	모터펌프(4호)		․ 모터 권선 온도	운 휴
			․ 베어링온도
			․ 카프링 접속 상태
			․ 그리스 주입
역지변		유압상태	운 휴
전동밸브		이상유무	운 휴
특기사항			○ 흡입 및 토출밸브 현장판넬에서 동작시험 및 점검 - 흡입밸브, 역지변, 전동밸브 현장판넬(LOP) 동작시험 ○ 유량계실 배수펌프 동작시험