소방시설 불량률 줄이기 세부조사서-신흥빌딩-

검사일시 : 2014.07.11

1. 조사대상

대 상 명	신흥 빌딩			전화번호	*************
소 재 지	선릉로74길 20	대표자	웅재천	주 용 도	근생 및 주택
건물구조	양식 철근콘크리트구조 6/1층 1,110㎡			소방안전관리자	웅재천

조사구분		주요 조사결과	조치계획
소방시설 유지관리	소방시설 폐쇄․잠금행위	폐쇄 및 잠금행위 발견치 못함	비상구 상시 개방유지토록 함
	소화펌프 고장방치	특이사항 없음
	수신반 전원, 제어반 또는 비상전원 차단	특이사항 없음	관리유지 철저토록 함
	수신반 고장상태 방치 (경보설비 포함)	특이사항 없음
	임의 조작으로 인한 자동작동불량	특이사항 없음	수신기 임의조작 없도록 함
	소화배관 폐쇄, 방수불량	특이사항 없음
	소방시설 미설치	특이사항 없음
	기타사항 등으로 인하여 작동 및 사용불가	【감지기 미설치】 - 3층 : 탕비실1,통로1,302호 1, 사무실1 - 4층 : 통로 1, 4층 좌·우측 사무실 각 1개	행정명령
자율안전관리 및 소방계획서	관계인 등에 의한 자체점검 여부	특이사항 없음	자체점검 철저토록 함
	소방훈련․교육	특이사항 없음
	기 타 (소방계획서 미작성, 안전관리자 미선임 등)	관련서류 적정 미치됨 안전관리자 선임됨	소방계획서 정비토록 함
기 타	노후소화기 교체	소화기 비치됨	소화기관리 철저토록 함
	화기취급	특이사항 없음	화기취급 철저토록 함
	기 타(당부사항 등)	화재예방교육 및 유사시 대피요령 교육 실시함	교육인원 : 1명

2. 조사사항

2014. 07. 14

위  조사자 소방위 정성구 (서명)

소방장 김  환 (서명)

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김환		김두성		07/14 이영훈
협조	정성구