문서번호	주거환경과-6232
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주거환경행정팀장	주거환경과장
이동호	류재인	07/15 최성태

- 산골마을 주거환경관리사업 기본 및 실시설계 -

현장실사 및 자문회의 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

주택정책실

(주거환경과)

- 산골마을 주거환경관리사업 기본 및 실시설계 -

현장실사 및 자문회의 개최 결과보고

현장실사 및 자문회의 개요

□ 일  시 : ‘14. 7. 7(월) 14:00~17:37

□ 장  소 : 은평구 산골마을 주거환경관리사업구역내(녹번동 사랑방)

□ 참석자 (총12명)

- 서울시(2)  주거환경행정팀장, 담당

- 은평구(4)  토목과 토목팀, 안전치수과 하수팀, 공원녹지과 공원조성팀,

주거재생과 주거재생팀

- 전문가(3)  수자원분야(노진수 기술사, 제일엔지니어링)

토목시공분야(김남수 전문㈜천일)

현장소장(정상진 이사 유정이엔텍(주)

- 용역사(2) 성민규 팀장((주)아름),

소보영 책임기술자((주)동해종합공사)

주요 의견

[ 녹번동 ]

❍ 북한산에서 유입하는 계곡수 침사지 시설 보수 보강

- 현재 조성된 침사지는 일시적인 유량의 조절을 위한 저류 공간 역할로 스크린에 유목 등으로 막히거나 하수관로를 장애물이 막을 경우 월류로 인한 2차 피해를 줄 수 있으므로 기존 침사지 상류측에 큰 규모의 유목 및 토사류를 막을 수 있는 시설 필요(1차 침전지 또는 1차 유목방지시설)

【 수리분야 노진수, 현장시공분야 정진수】

❍ 마을 상류쪽 북한산 일부의 우수가 계곡을 따라 과거부터 중앙 지하로 통과되는 수로의 계획은 장기적인 안목에서 주택에 미치는 여향을 바로잡아야함으로 수리학적 검토결과에 따라 집수정시설 규모 등을 반영하여 본 계획도면과 같이 우회 처리함이 타당하므로 검토필요【 시공기술사 길남수 】

❍ 북한산자락의 하수관 정비계획은 암석 등의 입지로 실시계획을 통한 하수관 선형 변경이 타당한 것으로 검토되며, 수량 및 수계 등의 전문가 검토를 통해 안전성 확보 필요【 계획분야 성민규】

❍ 기존하수관 상태가 부실하므로 관거 개량이 필요하며, 시공시 주민 불편이 없도록 시공필요【 수리분야 노진수, 현장시공분야 정진수】

❍ 청솔아파트 유입도로의 사면부에 휀스 기초부를 보강하여 유수의 월류나 차량의 추락방지를 위한 시설 보강 필요【 수리분야 노진수, 현장시공분야 정진수, 시공기술사 길남수】

❍ 유색포장 구간은 고도차가 많아서 일부 구간만 시공【 현장시공분야 정진수】

❍ 계단설치구간은 화강석 통석 보다는 목재 방부목으로 설계 시공검토 필요【 현장시공분야 정진수】

❍ 대림아파트쪽 현재 포장 기층 기반 지질조건을 조사해서 최대한 도로 구배완화 중점을 고려한 절, 성토의 시공성 경제성을 감안한 설계 반영 필요,【시공기술사 길남수】

[ 응암동 ]

❍ 경사로에 설치하는 우수유입 트랜치의 폭은 도로 횡단 전 구간으로 하며 하중에 견딜 수 있는 하중조건을 고려하여 선정【 수리분야 노진수, 시공기술사 길남수】

❍ 우,오수 개량시 차후 발생할 수 있는 민원사항이 없도록 시공【진수, 현장시공분야 정진수】

❍ 계단구간은 화강석 통석으로 시공보다는 목재 방부목으로 시공

【현장시공분야 정진수】

[ 공통사항 ]

❍ 관거 규모 검토시 서울시의 하수도정비기본계획에 근거한 강우조건 및 강우 빈도에 적합토록 할 것.【수리분야 노진수】

❍ 시공시 암반이 노출등으로 원형관의 규모가 제한적일 경우 같은 높이에서 통수단면에 유리한 사각형 관거도 고려할 것.【수리분야 노진수】

❍ 기존 하수관이 노후된 상태로 마을에 악취의 영향 등의 원인이 되는 것으로 개량이 필요하며, 공사중 인접노후건물에 미치는 영향 및 급경사지에서의 시공시 안전에 관한 유의사항에 대한 매뉴얼을 실시설계시 시방성 명시 요망

❍ 시공 여건이 협소하고 급경사 지형이므로 현장 여건을 감안한 기술적인 적정한 대가 적용이 반영되도록 다각도로 검토 필요 【수리분야 노진수, 시공기술사 길남수】

향후 계획

□ ‘14. 7.     자문회의 검토의견 용역사 통보하여 반영

행정사항

□ 자문 수당 지급

- 총    액 : 4인 × 150,000원(2시간 이상) = 600,000원

- 예산과목 : 주택정책실 주거환경과, 평생살고싶은 마을만들기 추진, 주거지재생사업 추진(도정), 주민참여형 주거지재생사업계획 수립, 사무관리비(204-201-01)

붙임 1. 회의개최 사진 1부.

2. 참석자 서명부 1부.

3. 검토의견서 4부,  끝.