수계별 관말지점 잔류염소 수질검사

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	윤성호	이해원	07/15 백대현

대시민공개

	명에 의거 우리사업소 관내 무인배수지 수계별 관말지점의 잔류염소 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 15.
복 명 자 : 주무관 윤 성 호

□ 검사일자 : 2014.  7. 15

□ 검 사 자

- 수질팀 : 공업6급 윤성호.

□ 검사대상

- 무인배수지 수계별 관말지점(8개소)

- 검사완료 : 8개소

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 무인배수지 수계별 관말지점의 수질을 휴대용 잔류염소측정기로 현장에서 측정

□ 검사결과

- 성동구 금호동1가 37-7호 외 7개소의 수계별 관말지점 수질검사결과 기준이내로

적합하였음.

배수지 명	주 소	검사일	잔류염소 (4mg/L이하)	비 고
응봉 배수지	금호1가 37-7	7월 15일	0.17
	금호1가 37-1		0.16
금호 배수지	금호4가 1550		0.16
	옥수동 540-13		0.15
아차산 대배수지	성수1가1동 643		0.13
	자양2동 686-52		0.18
아차산 소배수지	구의동 9번지		0.19
	중곡동143-146		0.16

`

□ 의견 및 조치시항

- 무인배수지 수계별 관말지점의 8개소 잔류염소 측정결과 8개소 모두 수질기준 이내로     적합하였으며 잔류염소는 안정적으로 유지되고 있음.  끝.