함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	염소 분산주입에 따른 수질검사 결과 통보(강남)

1. 강남수도사업소 행정지원과-12340(2014.6.19.)호 “배수지 염소분산주입과 관련  수돗물 수질검사 의뢰” 의 검사결과를 아래와 같이 송부합니다.

- 아    래 -

가. 건    명 : 배수지 염소분산주입과 관련  수돗물 수질검사 의뢰

나. 검사대상 : 차아염소산나트륨 투입 전․후 수도꼭지 수돗물

다. 시 료 수 : 5점(반포배수지, 방배배수지(전, 후), 서초배수지, 내곡배수지)

라. 검사항목 : 4항목(브롬산염, 클로라이트, 클로레이트, 브롬이온)

마. 검사결과

(단위 : mg/L)

항 목	수질 기준	정량 한계	반포	방배		서초	내곡
			후	전	후	후	후
브롬산염	0.01	0.0005	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
클로라이트	0.7	0.03	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
클로레이트	0.7	0.01	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
브롬이온	2.0	0.007	불검출	0.007	0.007	0.009	불검출

끝.

	상수도연구원장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),강남수도사업소장(행정지원과장)
주무관	박호연		수질연구과장	이종규		수질분석부장	전결 07/15 김복순
협조자
시행	수질연구과-3622	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1743	/전송		/		/	대시민공개