문서번호	정수과-2106
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	07/15 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 14

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	이원태
	야간	박종성

2014년 7월14일[월]	날씨 :	맑음	기온 :	24℃	기압 :	1044hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	6.4	4.8
	Geosmin	10:00	14.7	8.1

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			920		960
탁 도	10:00	7.0		0.046
									규조류		Cyclotella	290		300
	21:00	6.3		0.047
											Melosira	130		120
pH	10:00	7.1		6.9
											Synedra	40		50
	21:00	7.3		6.9
											Asterionella	60		70
알칼리도	10:00	35		32							Fragilaria	60		60
	21:00	36		32
											기타	120		140
잔류염소	10:00	0.16		0.54							소 계	700		740
	21:00	0.18		0.57
									남조류		Anabaena	40		30
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	30		40
											Phormidium	30		30
		원수		#1정수
											기타	40		30
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	140		130
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	80		90
색도	10:00	4		0
											소 계	80		90
	21:00	4		0
수온	10:00	27.2		25.3
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	27.5		25.7
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	5.20		1.46
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.90		1.40
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.01		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.02		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	157		151
	21:00	160		151