문서번호	정수과-1555
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김종원		임건혁	07/15 박기석
협 조
	정수시설과장			안길찬
	주무관			조현태

아리수정수센터운영일보

2014. 7. 14

강북아리수정수센터

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                 2014년 7월 14(월) 날씨 : 맑음

구 분	근 무 자			기 타
	총원	정수장	취수장
주 간	11명	[팀명 : A] ▪책임자 : 김 상 수 강현덕,박영환,최광국,유영만,김화영	정상모 이준수	- 방호근무 : 3명 ㆍ정 문 : 2명 ㆍ취수장 : 1명
야 간	11명	[팀명 : D] ▪책임자 : 김 종 원 박정하,김두병,김진수,여정식,추국진	전진하 조성래	- 방호근무 : 3명 ㆍ정 문 : 2명 ㆍ취수장 : 1명

□ 생산현황

(07:00)

취수량(㎥/일)								송수량 (㎥/일)		유효율 (%)		수 위					배출수처리장
강북		구의	뚝도		계							공릉	북악		정수지
855,400		82,720	151,688		1,089,808			861,900		100.8		5.46	7.45		4.22		폴리머 : 30 kg 케익량 : 41.9 톤
공급량 현황(㎥/일)
남양주	별내			구리		공릉	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월계			월곡 (CB-5)		합계		편차
37,536	11,564			23,315		249,540	166,090		149,330		141,246			90,660		869,281		-7,381

□ 수질현황

(단위 : NTU, PPM)

구 분	탁도	pH	알카리도	수온	NH3-N	잔류염소	맛,냄새물질
							2-MIB	지오스민
원 수	5.17	7.26	40.0	24.3	0.01	0.18	7.1	14.2
정 수	0.04	7.09	-	25.2	-	0.60	-	4.7

※ 맛/냄새물질 : 7.14일, 16시00분 기준임

□ 정수약품 투입현황

(단위 : PPM)

PAC		전염소		후염소		중염소		가성소다		CO2		활성탄		폴리아민
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
8.27	8.27	1.31	1.43	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0

□ 당직사항

연 동 순 서	영등포정수				연구원			연 동 순 서			취수장정문			정수장정문
본부 연동 사항	시간		성명		시간	성명		소내 연동 사항			시 간	성명		시간		성명
	23:00		김근민		23:01	정일용					23:02	이형관		23:03		윤희진
	05:07		김용배		05:07	정일용					05:08	이형관		05:08		김성윤
	※ 주간 지시사항 ○ ○								※ 야간 지시사항 ○ 당직근무 철저 ○ 안전사고 예방
차량운행 입고확인	차량번호			베르나 08너7421			전기차(EV) 28소8734			스타렉스 74허5473			포터더블캡 88조3712		이-마이티 92서9977
	시간	(18:30)		이상없음			이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
		(07:30)		이상없음			이상없음			이상없음			이상없음		이상없음
특기사항

□ 인수인계사항

- 주간근무 : A팀

내 용	활성탄 투입.(10:30~, 5ppm, 이종관)
기타사항

- 야간근무 : D팀

내 용	활성탄 투입(19:35~,10ppm, 이문석)
기타사항	-

따로붙임 : 정수생산시설 점검 및 운영일지 끝.