문서번호	시설관리과-18605
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	07/15 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(07.14)

2014. 07

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 07월 14일 월요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 07/14 월요일 ○.가압장내외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(01:30) ○.능안7호(200hp)운휴→5호(400hp,53A)운전. 유량:1020[㎥/h](05:00) (인입/토출압력: 2.3/9.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.3/3.3[m]) ○.만리2호(125hp)운휴→4호(125hp,21A)운전.유량:891[㎥/h](05:30) (인입/토출압력:2.2/4.2[kg/㎠]. 수위 1/4지:4.3/3.3[m]) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압,과열등)점검(09:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.7/4.7[m](10:00~12:00) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.4/3.5[m](10:00~12:00) ○.능안5호(400hp,51A)운전. 수위 1/2지:3.5/3.5[m](12:00) 만리4호(125hp,19A)운전. 수위 1/4지:3.9/2.8[m](12:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.6/3.6[m](13:00~17:00) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:3.9/2.9[m](13:00~17:00) ○.능안5호(400hp,51A)운전. 수위 1/2지:1.6/1.6[m](17:00) ○.만리4호(125hp,19A)운전. 수위 1/4지:2.9/1.6[m](17:00) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.수배전반,정류기반[119.9],변압기,펌프실주변 화재예방점검(21:00) ○.능안 5호(400hp)운휴→7호(200hp)운전. 유량:528[㎥/h](23:00) (인입/토출압력: 2.3/9.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.8/2.8[m]) ○.만리4호(125hp)운휴→2호(125hp)운전.유량:718[㎥/h](23:10) (인입/토출압력:2.2/4.2[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.1/2.0[m]) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(23:30)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1												13,854
	2		05:30	23:10						6:20	54
	4	05:30	10:00	12:00	13:00	17:00	23:10			11:40	121
능안	5	05:00	10:00	12:00	13:00	17:00	23:00			12:00	3,277	4,195	14,515
	6
	7		05:00	23:00						6:00	918