문서번호	급수운영과-13828
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		07/16 김수영
협 조
	지방시설사무관대우		유승효

보 고 서(노후배수관개량)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 도봉구 관내 노후관 정비대상에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2014. 7. 16

보고자 : 지방시설서기 윤 승 구

□ 현    황

연번	위 치	관 종	부설년도	구경 (㎜)	연장 (m)	도종	비고
1	쌍문동 519-3~520-26	CIP	1983(92)	200	230	ASP

□ 보고내용

○ 상기 노후 배수관은 1983(92)년 부설된 CIP관으로서 2002년~2007년까지 시행한 상기 위치의 인근 지역 세척갱생관 정비공사 당시 정비대상에서 제외되어 노후관으로 방치되어 밸브조절 및 소화전 개폐 작업시마다 적수민원이 계속되고 있는 실정임.

○ 또한 쌍문1증압지역의 경계지역에 위치하고 있어 향후 수계전환 및 밸브조절시 적수민원 예방 및 누수방지를 위해 노후관 개량공사가 시급한 실정임.

□ 조치의견

○ 상기와 같은 사항으로 도봉구청과 도로굴착 협의 후 노후 배수관 개량공사를 시행코자 하며(D=300㎜, L=230m)

○ 이를 우리사업소 연간단가업체「2014년 도봉구관내 급수공사」 호용종합건설㈜ 김익관에게 작업지시하여 유수율 향상 및 맑은물 공급에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 위치도 1부. 끝.