문서번호	기전과-6527
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	서부도로사업소장
이한진		장경옥	07/16 김만수
협조
	주무관		구희천

2014년 클린로드 운영계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  7.

서부도로사업소

(기전과)

2014년 클린로드 운영계획 보고

하절기 도심 열섬현상 완화 및 노면의 미세먼지 제거를 위하여 세종로 중앙선에 설치한 클린로드 시설에 대해 2014년 운영계획을 아래와 같이 수립 시행하여 시설운영에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		시설현황

○ 목    적 : 하절기 도심 열섬현상 완화, 노면 미세먼지 제거

○ 위    치 : 세종로 도로중앙선(코리아나호텔~서울광장)

○ 규    모 : 연장 340m, 노즐 148개

펌프 100Hp×2대(유량 3.6㎥/min)

○ 사용용수 : 지하철 5호선 광화문역 지하수 사용

※ 2007.5.25. 도시기반시설본부로부터 시설물 인수

○ 위치도 및 가동사진

분사노즐

Ⅱ		운용현황 및 유지관리비 현황

○ 운용현황

Ⅱ		가동계획

○ 가동기간 : 2014.8.1.~9.15.

- 클린로드 시설의 분사노즐 특허 제작업체(레인보우스케이프(주))의

법정관리 심의에 따른 업무중단으로 분사노즐, 표지병 교체 등 보수를

할 수 없어 가동기간 조종

○ 가동시간 : 매일 1회 오전 4시, 5분간 타이머에 의해 자동분사

※ 강우시(0.5mm/hr) 가동중지

○ 가동상태 확인 : 주1회 이상

- 점 검 자 : 기계7급 이한진

- 점검내용 : 펌프 작동상태, 송수배관 누수여부, 분사노즐 상태,

유량계 및 전력량계 지침, 표지병 파손 등 점검

Ⅲ		점검결과

○ 점검일시 : 2014.4.18.(09:30~12:30)

○ 점 검 자 : 기계7급 이한진

○ 점검내용 : 클린로드 노즐, 표지병 등 이상유무 점검

○ 점검결과 : 파손된 노즐 및 표지병 44개소

파손된 노즐 및 표지병	매몰된 노즐 및 표지병

Ⅳ		보수계획

○ 보수방법 : 파손된 노즐 및 표지병 44개소는 빠른 시일내에

시공업체와 수의계약하여 노즐 및 표지병을 교체

○ 보수개소 : 파손된 노즐 및 표지병 44개소 교체

○ 보수일자 : 2014.7.31.까지

○ 보수업체 : 융성건설주식회사(주) 대표 하봉례

○ 소요예산 : 약 22,000천원

- 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리,

도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

○ 공사기간 : 2014.7.25.(금)~7.28.(월) 야간

○ 통수시험 : 2014.7.30.(수) 22:00~24:00

Ⅴ		행정사항

○ 유관기관 가동계획 보고

- 도시안전실(도로계획과), 도시철도공사(5호선 광화문역),

보건환경연구원(가로전광판), 남대문경찰서(교통과)