문서번호	시설관리과-3081
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		07/16 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 7

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 중부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  7.  16

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 7. 14 (월) 13:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 2개소(도원, 보광) 배 수 지 : 2개소(도원, 한남)
점 검 자	지방공업주사 김현돈 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <도원가압장> - 수배전반 : 3면 - CCTV 감시설비 - 인버터 : 2대 - 전송반 : 1면 - 모터펌프 : 2대(40HP×2) - 화재자탐설비 : 1면 <도원배수지> - 제어·전송반 : 1면 - 유입전동밸브 : 1대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 <보광가압장> - 수배전반 : 5면 - CCTV 감시설비 - 모터펌프 : 4대(75HP×2, 20HP×2) - 전송반 : 1면 - 화재자탐설비 : 1면 <한남배수지> - 제어·전송반 : 2면 - 유·출입전동밸브 : 4대 - UPS설비 : 1면 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템

점검내용

○ 점검결과

- 도원배수지 : 조작전원용 배선용차단기를 누전시 인체를 보호할수 있는 차단기로 교체할것

- 한남배수지 : 전동밸브 등을 서지로부터 보호할 장치가 없음

<현황 사진>

누전차단기로 교체할것 (도원배수지)	전원부에 서지보호장치 시설할것 (한남배수지)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 중부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.