문서번호	정수과-2130
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
김성재		정희중	07/16 이태일
협조

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 15

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	김동선
	야간	이원태

2014년 7월15일[화]	날씨 :	맑음	기온 :	24℃	기압 :	1053hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	7.1	5.2
	Geosmin	10:00	15.8	8.3

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1700		1770
탁 도	10:00	6.9		0.046
									규조류		Cyclotella	120		130
	21:00	6.4		0.047
											Melosira	180		170
pH	10:00	7.3		6.9
											Synedra	30		40
	21:00	7.3		6.9
											Asterionella	40		40
알칼리도	10:00	36		32							Fragilaria	800		900
	21:00	35		32
											기타	80		70
잔류염소	10:00	0.20		0.56							소 계	1250		1350
	21:00	0.15		0.57
									남조류		Anabaena	50		40
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	20		30
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타	150		140
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	220		210
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	230		210
색도	10:00	4		0
											소 계	230		210
	21:00	4		0
수온	10:00	27.5		25.8
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	28.2		25.9
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.70		1.60
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.90		1.50
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.02		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.03		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	161		155
	21:00	160		151