문서번호	설비부-7721
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
박시현	이달영	07/16 박기형

「선사로~고덕지구간 도로확장 전기공사」

LED 가로등 적용 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

도시기반시설본부

(설  비  부)

「선사로~고덕지구간 도로확장 전기공사」

LED가로등 적용 검토보고

우리 본부에서 시행하는 「선사로~고덕지구간 도로확장 전기공사」와 관련 책임감리원으로부터 가로등 미시공 구간에 대하여 LED 가로등 적용에 대한 실정보고가 있어 아래와 같이 검토 보고 드림.

1				공사개요

□ 공 사 명 : 선사로~고덕지구간 도로확장 전기공사

□ 공사기간 : 2009. 02. 05 ~ 2014. 12. 31

□ 총사업비 : 2,108,311천원

(도급 : 1,707,621천원, 관급 : 387,810천원, 이전비 : 12,880천원)

□ 공사규모 : 가로등신설 279등, 임시가로등 94등, 신호등 28개소

□ 시 공 사 : (주)홍명전기 (대표 조한철) + (주)유성전기 (대표 유명호)

2				관련근거

□ 가로등 LED조명 적용방안 제출[선사고덕 0420-430(‘14.7.15)]

3				검토내용

□ 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정에 의거 가로등 미시공         구간에 대하여 LED 가로등 적용

□ 가로등 설치 내용

- 기존 MH(메탈할라이드램프)구간 설치간격 : 26m

- LED구간 설치간격 : 27m(가로등 2등 감소)

- 정수장앞 사거리 미 반영 보행등 4등 추가

- 관급자재 가로등기구 예산 약60,000천원 증가

□ 가로등 등기구 변경 현황

구 분	MH 250W		LED 140W		비 고
	당초	변경	당초	변경
가 로 등	279	193	0	84	보행등 MH 70W→LED 25W
보 행 등	126	96	0	34

□ 가로등 설치 현황도

MH가로등 시공구간	미시공 구간	MH가로등 시공구간

□ 감리단 검토 의견 : 가로등 미시공 구간에 대하여 공공기관 에너지 이용 합리와 추진에 관한 규정에 의거 LED 가로등 적용 및 가로등 설치간격 26m→27m로 설치하는 것이 타당하다고 판단함.

4				보고자 검토의견

□ 책임감리원 실정보고 내용이 적합한 것으로 판단되어 실정보고 사항을 승인하고, 향후 설계 변경시 반영하여 계약금액이 조정될 수 있도록 책임감리원에게 통보하고자 함.

□ 향후계획 : 빛공해 방지 심의 및 LED 가로등 및 보행등 관급자재 구매

따로붙임 : 1. 감리단 공문 1부. 끝.