문서번호	정수과-2142
결재일자	2014.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	07/16 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 7. 15. (화)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 07. 15. (화)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
221,716	82,510	139,206	217,596	98.14	5.82 (4.65)	3.75 (5.34)	3.37 (5.30)	1 22.80	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직		B직		A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	5.35	6.65	5.15	6.50	5.26	6.27
pH	7.50	7.23	7.40	7.22	7.62	7.30
알칼리도(㎎/L)	-	345.48	-	35.26	-	35.22
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
잔류염소(㎎/L)	-	0.16	-	0.15	-	0.15

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.56	0.51	0.55	0.57	0.53	0.55	0.56	0.53	0.55
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	5	3	4	7	4	6	6	3	5

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

분말활성탄			응집제(PAC)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
12.0	12.0	12.0	11.96	12.16	11.73	강북	구의	강북	구의	0.67	0.65	0.51	0.53
						-	0.94	-	0.99

※ 염소투입률은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상	여과지 12지 타일 공사 관련 휴지
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자  고 병 희

운영사항

1. 구의 맛 ․ 냄새물질 분석결과 : 김성재 연구사

채수명 조류명	7/15, 10:00 시료(ng/ℓ)		분말활성탄 (mg/ℓ)	정수목표농도 (ng/ℓ)
	원수(착수정)	정수
Geosmin	15.8	8.3	12투입 중	10미만
2-MIB	7.1	5.2
※ 보통사람이 20ng/ℓ이상일 경우 냄새를 감지

2. 절전부하관리 실시

3. 본부 아리수 통합정보 시스템 업체점검(14:00~14:20):노바에이브이

⤷ CCTV점검 및 화상회의 점검

4. 배출수지 A지 천공작업 공사 예정 : 대우

특이사항

1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰

2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 책임자  김 희 남

운영사항	특이사항 없음
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황 및 종합 시 운전일지. 끝.