문서번호	기전설비과-4787
결재일자	2014.7.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
박태원	서대훈	박용철	07/16 정득모
협 조

- 구의·암사·강북정수센터 (재건설 및) 고도정수처리시설공사 -

종합시험운전 공정보고회 개최 결과 보고

2014.  7.

서울시상수도사업본부

(생 산 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

- 구의·암사·강북정수센터 (재건설 및) 고도정수처리시설공사 -

종합시험운전 공정보고회 개최 결과 보고

구의, 암사, 강북정수센터 고도정수처리시설공사(구의 재건설 포함)의 종합 시험운전에 대한 7월 공정보고회를 개최하고 결과를 보고 드림

보고회 개요

Ⅰ

○ 일  시 : 2014. 7. 10(목)

[16:40 ~ 18:00]

○ 장  소 : 본관 4층 회의실

○ 참 석 자

본  부 : 생산부장, 시설과장, 고도정수반장, 기전설비과장

센  터 : 구의․암사․강북정수센터소장 및 정수과장, 각 센터 업무담당

공사 및 시운전관계자 : 구의․암사․강북 책임사업관리자(책임감리원) 및 시공사 현장소장, 각 현장 시운전 책임자

○ 주요내용

- 시험운전 계획대비 공정 현황

- 주요업무 추진내용 및 익월 추진계획

조기통수 방안

기타 현안 및 문제점 등

주요 보고 내용

Ⅱ

□ 시험운전 추진공정

공정율(%)	구의	암사	강북
계획	7.0	25.0	21.0
실적	7.6	20.0	16.0
대비	108	80	76

□ 주요 추진사항 및 추진계획

현장별	주요 추진사항	익월 추진계획
구의	◦착수정(약품탱크) 사전점검 완료 ◦응집침전지 사전점검 및 담수시험(2지/6지) ◦여과지(10지) 세척 작업(2회차 시작) ◦활성탄지 유공블럭 테스트 및 충진 70%	◦착수정 및 침전지 연속운전 시행 ◦여과지 일부 정수생산 시작 ◦활성탄흡착지 시험 및 충진완료 ◦활성탄흡착지 세척 시작
암사	◦사전점검 및 무부하시험 완료(오존제외) ◦각 구조물 충수 및 보완 작업 ◦2계열(22지) 활성탄 충진 및 세척	◦2계열 활성탄 세척 및 중화작업 ◦각 공정별 자동운전 시험 ◦오존설비 무부하 시험
강북	◦사전점검 및 무부하시험 완료(오존제외) ◦각 구조물 충수 및 보완 작업 ◦2계열(16지) 활성탄 충진, 세척(25%)	◦2계열 활성탄 세척 및 중화작업 ◦설비 보완 완료 및 자동운전 시험 ◦오존설비 무부하 시험

▶ 암사, 강북 공정만회 조치 : 일 세척횟수 증대 및 필요시 토요일 작업

□ 기타 현안사항 등

○ 암사, 강북 :고압가스저장시설 사용신고를 위한 고압가스안전관리자 선임

- 선임 요건 충족 유자격 인력 확보 필요(구의는 선임 가능)

○ 강북 : 통수시 센터측과 정수지 운영 협의 필요

- 초기 통수시 정수지 유입수의 안전한 수질 확인을 위해 정수지 운영방안 협의

○ 구의 : 배출수지 사용 시간 및 세척수 공급 협조

- 여과지 등 세척작업을 위해 센터측과 배출수지 사용 및 세척수 공급 협의

주요 논의사항

Ⅲ

○ 강북정수센터소장

- 공정이 약간 지연되고 있는데 공정관리에 힘써주기 바람.

- 표준공정과 고도처리시설 용량의 차이로 인해 생산량이 많아질 경우 문제점은 없는지 검토 필요.

○ 시설과장

- 비상시 표준공정에서 최대량을 생산하여도 활성탄 흡착지의 접촉시간만 조금 줄어들게 되며 시설 규모는 수용가능함

○ 암사정수센터소장

- 1차 통수방안 검토시 활성탄흡착지 성능 저하 방지를 위해 오존 공정과 활성탄공정을 모두 처리하는 방안으로 검토 바람.

- 고압가스 안전관리자 선임을 포함. 고도정수처리시설 완공시 운영인력에 대한 대책 마련이 필요함

○ 구의정수센터소장

- 본격적인 시운전이 시작됨에 따라 센터에서 시운전팀의 작업일정, 내용, 방법 등에 대하여 실시간 파악하고 있어야 협조가 가능하므로, 상호 긴밀한 정보공유를 위해 CM단을 포함하여 상시 협의할 수 있도록 하기 바람

본부 지시(당부)사항

Ⅳ

○ 생산부장

- 각 현장 시험운전 공정관리에 철저를 기할 것

- 시험운전의 목적이 결국 센터에서 원하는 품질을 확보하여 인계해 주는 것이므로 무엇보다 센터와의 긴밀한 협의를 통해 추진될 수 있도록 하기 바람.

행정사항

Ⅴ

○ 결과조치

- 사업별 책임사업관리자(책임감리원) 및 시운전책임자는 지시사항 이행 및 논의사항 중 해당사항 검토 반영

- 강북, 암사 시운전책임자는 지연공정 만회 대책을 반영한 수정 공정표 작성

○ 8월공정보고회 개최 : 8/7(목) 14:00 예정

붙임  시험운전 공정보고회 참석자명부 1부.  끝.