문서번호	건축부-8791
결재일자	2014.7.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
지방시설사무관대우		환경시설과장	건축부장
윤승근		신명승	07/17 이병석
협 조

서울과학관 건립공사

기초 파일공사 설계검토 자문회의 결과보고

2014. 7.

도시기반시설본부

(건축부)

서울과학관 건립공사

기초 파일공사 설계검토 자문회의 결과보고

서울과학관 건립공사와 관련, 기초 파일공사의 변경설계서에 대해 구조적 안정성 및 경제적 시공방안 마련을 위한 전문가 자문을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 사업개요

○ 대지위치 : 노원구 한글비석로 168.

○ 규    모 : 지하1층/지상3층, 연면적 12,330㎡

○ 총사업비 : 471억원 (시설비 393억원)

○ 공사기간 : 2014.01.13. ～ 2016.01.12.

□ 자문회의 개요

○ 일시 : 2014.07.16(수). 15:00.~16:00.

○ 장소 : 도시기반시설본부 건축부(서소문청사2동 2층)

○ 안건 : 기초 PHC파일공사의 구조적 안정성 및 경제적 시공방안 강구

○ 참석자

- 자문위원 : ㈜덕성알파이엔지 대표 이병호(토질 및 기초기술사)

㈜크로스구조연구소 소장 김정선(건축구조기술사)

- 도시기반시설본부 : 건축부장, 공사관리관(윤승근)

- 사업참여자 : 설계자) ㈜희림건축 손진욱 전무(책임건축사)

감리자) ㈜정림건축 이경용 상무(책임감리원)

□ 자문내용 및 종합의견

[이병호 위원]

○ 말뚝 매입길이 10D이상이란 개념은 학술적으로는 의미없음.

○ 말뚝길이가 4m 이하인 경우에도 공학적으로 문제없음.

○ 시공시 수직도 유지하고, 슬라임 처리에 유의

○ 매입말뚝이므로 연암층에 1D이상 개념을 적용 50cm정도 관입

[김정선 위원]

○ 건물 층수가 많지 않아 기둥의 축력이 크지않고, Pile 한 본의 지지력이 700kN이므로, Pile을 박은 후 재하시험하여 지지력 확인

○ Pile을 암반층에 50cm이상 근입해야 하며, 수직도에 유념하여 설치

[종합의견]

○ 말뚝 매입길이 10D이상 개념은 본공사 적용에 부적합하므로 파일기초설계서의 ‘말뚝 매입깊이 4m이상 적용’ 기준은 삭제

○ 기타 지지층(연암 등의 암반) 선단 파일근입깊이 50cm이상 등의 의견은 설계서 기준과 다르지 않으므로 현행 기준을 유지.

□ 조치계획

○ 자문회의에 참석한 본사업 설계자 및 책임감리원 또한 자문위원들의 각 의견에 동의 한 바,

○ 위 종합의견과 같이 현장에 적용하여 바로 시행하도록 책임감리원에게 통보 및 설계자에게도 알리고자함.

□ 행정사항

○  자문수당 지급

- 지급액 : 260,000원(=130,000원*2명)

※ 산출금액(130,000원)=자문수당(100,000원)+사전검토수당(30,000원)

- 대상자 : 자문위원 2명

○  예산과목 : 경제정책과, 활력이넘치는 경제환경 구축, 기업활동지원 체계구축, 서울과학관 건립, 시설부대비(401-03)

따로붙임 : 1. 참석자 명단 1부.

2. 자문위원 검토의견서 각 1부. 끝.