문서번호	정수과-2383
결재일자	2014.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김진수		서한호	07/17 김동기
협 조
	주무관			이금재
	주무관			김병찬

2014년 하반기 여과사 오염도 조사 계획

2014. 07.

뚝도아리수정수센터

정수과

2014년 하반기 여과사 오염도 조사 계획

여과사의 청결상태를 확인하기 위하여 여과사 오염도조사를 실시하고 여과사층 두께 및 입도분포 등을 조사하여 여과지 설계조건 충족여부를 확인하므로써 여과지 유지관리에 철저를 기하고 건강하고 맛있는 아리수 생산에 기여하고자함

현황

여과지수 : 24지(2, 3계열)

여과사층 두께 : 115cm(지지자갈층 5cm)

- 사층 두께의 10% 이상 감소시 보사 시행

- 여과사 운영 규격

․ 유효경 : 0.95±0.10mm (여과사의 10% 통과 직경)

․ 균등계수 : 1.5 이하 (60% 통과 직경 / 10% 통과직경)

여과사 오염도 조사 기준

여재 세척 탁도	슬러지 용적	머드볼 용적비
120NTU 이하	0.010mL/g 미만	0.5% 이하

여과지 운영 계획

근거 : 시설현대화 사업 추진 일정

운영 기한 전망

- 2계열 여과지 : 2014. 12. 예정

- 3계열 여과지 : 2015. 이후 예정

오염도 조사 방침

2, 3계열 전 여과지를 대상으로 실시한다.

제어실, 실험실, 사무실 역할분담하여 합동으로 실시한다.

사층두께, 세척탁도를 기본으로 실시하고 여과사 입도분포 분석은 표본조사 한다.

- 지별 사층 두께의 15% 이상 유실시 보사 시행한다.

- 세척 탁도 120NTU 이상시 정밀조사(머드볼, 슬러지 용적 등)를 실시한다.

세부 추진 계획

조사 대상

- 총 24지(2계열 12지, 3계열 12지)

조사자

- 사무실, 제어실, 실험실 직원

조사 항목

- 역세척 공정 관찰 : 역세척 시간, 물기둥 발생, 공기방울 분포 등

- 여과사 세척 탁도 : 전 여과지 실시

- 여과사 재질 입도분석 : 2지(사층두께 유실이 큰 계열별 1지 실시)

- 여과사층 두께 : 전 여과지 실시

- 머드볼 용적비 : 머드볼 육안 관찰 여과지 및 세척탁도 120NTU 이상시 실시

조사 방법 : 『붙임2』 참조

- 여과사 오염도 측정을 위한 시료채취 기준(기술심사과-1762 2007.11.28)준수

추진 일정

- 조사 기간 : 2014. 08. 18 ~ 11. 14

부서별 업무 분장

중앙제어실

- 여과사 시료채취를 위한 대상 여과지 역세척 및 퇴수, 통수

∙ 여과사 채취 일정에 따라 사전 역세척 및 배수 실시 협조 등

- 역세척시 여과지 육안 관찰 및 여과사층 높이 조사(합동)

∙ 역세척 점검 일지 『붙임1』 참조 작성

실험실

- 여과사 시료채취 및 오염도 조사

- 머드볼 발생시 여과지내 머드볼 제거(합동)

기대효과

오염도 등 예방 조사 관리로 최적 유지관리 도모

여과사층 보충 및 교체를 통해 정수탁도 정수처리기준 만족

행정 사항

수리반에서는 여과사 시료채수일자를 활용, 기전설비 점검 정비

조사 기간내 가급적 여과지 역세척 일정에 맞추어 조사하고 정수생산 운영에 지장이 없도록 실시.

역세척은 정수과, 제어실 및 실험실 직원 현장 입회하에 실시. 끝

『붙임1』 역세척 점검 일지

(    )계열  (    )지 역세척 점검 일지

점검일 :    월    일

구분	점검사항	관찰결과	비고
여과지 상태	여과지 시설 구조
	머드볼 발생
	여층 표면의 균열
역세척 상태	역세척 균일여부
	세척수량 적정여부
	여과사 유실여부
	유입밸브 작동여부
	여층 표면의 균일여부
	최종 역세척 탁도
누수 여부	퇴수밸브
	방수밸브

□ 역세척 이상 발생시 위치 체크

							수로
제어반		퇴 수 로

□ 관 찰 자 :

『붙임2』 여과사 오염도 조사 방법

여과사 오염도 조사 방법

1. 여과사 세척탁도 실험 평가방법

가. 기  구

① 지퍼빽(플라스틱 봉투 20cm×20cm)

② 시료채취용 관

③ 기타 불수용성 펜

나. 시료채취지점 선정

① 1회에 ①④⑤를 선정하고 2회에 ②③⑥에서 시료채취용 관으로 샘플링하여 4분법으로 분취

①             ③             ⑤

②             ④             ⑥

벽체로

부터 20cm

② 여과지의 물을 배수 후 벽면으로 부터 20cm이상 이격시켜 최대한 직각으로 샘플링

③ 여과사층 깊이별로 상, 중, 하로 구분하여 사층표면으로부터 깊이 20cm, 40cm, 60cm의 시료를 채취하여 세척탁도 시험

※ 사분법(四分法,quartering)

시료를 원형으로 쌓아올린 것을 대각선상의 두 부분의 것을 취하되, 소정량의 시료로 될 때 까지 그 조작을 반복하여 대표적인 시료를 얻는 방법

다. 세척탁도에 의한 측정

① 채취된 시료 약 50g을 취하여 500mL 플라스크에 넣는다.

② 100mL의 수돗물을 넣고 마개를 막은 후 1분간 강하게 흔든다

③ 세척된 탁도를 1,000mL 플라스크에 따라서 옮긴다.

④ 세척하고 1,000mL플라스크로 따라 옮기는 작업을 4회 추가 반복하여 총 세척수가 500mL가 되도록 한다.

⑤ 시료를 흔들어서 침전된 입자가 재부상되도록하여 탁도를 측정한다.

⑥ 측정된 탁도에 곱하기 2를 하여 100g당의 탁도(NTU/100g)을 계산한다.

⑦ 깊이별 세척탁도 그래프를 플롯하여 역세척의 적정성을 평가한다.

라. 세척탁도에 의한 오염도 평가방법

• 세척탁도를 측정함으로써 심도에 따른 억류탁도 분포도를 작성하여       역세척 공정의 효율성과 여층상태를 평가

세척탁도(NTU)	여 층 상 태	비 고
10～30	․매우깨끗함,여층이 숙성되지 않음	상수도시설 유지관리 메뉴얼 및 정수장 운영 관리사 문헌
30～60	․깨끗하고 부분적으로 여층 숙성됨
60～120	․상당히 깨끗하고 여층이 잘 숙성되어 있음
120～300	․여재오염, 여층이 잘 숙성되어 있음
300～600	․여재오염 머드볼 가능성, 여층이 잘 숙성되어 있음
600～1,200	․여층이 매우 오염되어 있고 머드볼이 많음
1,200이상	․매우오염, 화학적 세척 또는 여재교체 필요

표1. 여재 세척탁도에 의한 청결성 평가

2. 머드볼의 용적비로 측정하는 방법

가. 기  구

① 지퍼빽(플라스틱 봉투 20cm×20cm)

② 시료채취용 관

③ 기타 불수용성 펜

나. 시료채취지점 선정

① 여과지 상층 20cm지점에서 3군데 이상 채취지점 선정

다. 머드볼 측정방법

① 여과지 상층 20cm지점에서 시료용 채취관으로 3군데 이상 300g을 채취한다.

② 500mL메스실린더에 물 200mL를 취하고 여기에 300g의 채취, 시료를  서서히 조금씩 넣고 물 용적의 증가량(a mL)을 측정한다.

③ 이 시료를 10번체(2.0mm)에 부어 물이 들어있는 용기내로 체가 대부분 잠길 때 까지 담가놓고 머드볼이 파괴되지 않도록 천천히 상․하로 반복하여 흔들어서 여재를 떨어뜨리고 체를 기울여 여재와 머드볼을 분리한다.

④ 여재는 체를 빠져나가고 머들볼은 체에 남게된다. 분리된 머드볼에서 물을  빼고 200mL메스실린더에 물 100mL를 취한 후 여기에 분리된 머드볼을 넣고 물 용적의 증가량(b  mL)를 측정한다.

⑤ 다음 식으로 머드볼의 용적비(%)를 계산한다.

머드볼 용적비(%) = b/a × 100

라. 머드볼 용적비에 의한 오염도 평가방법

•머드볼 평가기준에 따라 여층상태 평가

머드볼 용적비(%)	여 층 상 태	비 고
0.1 이하	깨끗함	상수도시설 유지관리 메뉴얼 및 정수장 운영 관리사 문헌
0.1～0.5	양호
0.5～1.0	비교적 깨끗함
1.0～5.0	불량
5.0 이상	매우불량(여재 교체)

표2. 머드볼 용적비 평가 기준