특 수 장 소 점 검 확 인 서 (삼각산아이원아파트 임대동)

□ 대 상 명 : 삼각산아이원아파트 임대동
□ 위 치 : 삼양로 19길 113	□ 전 화 : 981-2793
□ 대 표 자 : 입주자대표	□ 소방안전관리자 : 정두희
□ 명령번호 : 예방과-6093(2014.7.1)	□ 검사구분 : 종합정밀점검

소방시설 종 류		지 적 사 항	관련법규	기간	확인결과	비고
소화설비	소화 기구	1. 소화기 압력 불량 ∙ 121동 21층 2109호 앞 분말소화기 충압불량 ∙ 121동 20층 1라인 분말소화기 충압불량	NFSC101제4조	2014.7.1. ~ 7.11	완 비
	옥내 소화전	2. 소화전 소방호스 추가비치 요함 ∙ 121동 2층 2라인	NFSC102제7조
경보설비	자동 화재 탐지 설비	3. 계단/복도 감지기 불량(광전식 각 2개) ∙ 121동 3층 1라인, 11층 2라인, 15층 1라인 ∙ 122동 3층 2라인, 7층 1라인, 7층 2라인, 11층 2라인 4. 연기감지기 불량 ∙ 121동 14층 1라인 복도 ∙ E/L기계실(121동 PH 2라인, PH 1라인)	NFSC203제7조

붙임 시정보완결과 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최성식		최종민		07/17 이창식
협조