"서울시 전화상담! 120 하나로 다 통합니다."
		강동소방서
수신	은성주유소 대표 귀하(서울특별시 강동구 천중로 67)
(경유)
제목	위험물주유취급소 1차 완공(중간)검사 처리결과 알림[은성주유소]

1. 민원접수-1240호(2014. 7.17.) 『위험물취급소 부분완공검사 신청서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물주유취급소 1차 완공(중간)공검사 신청에 대하여 서류검토 및 현지확인한바, 위험물안전관리법 제37조 규정에 적합하므로 다음과 같이 1차 완공(중간)검사 결과 및 최종완공검사 처리절차를 다음과 같이 안내하오니 착오 없으시기 바랍니다.

가. 신청자

○ 상  호 : 은성주유소

○ 위  치 : 서울특별시 강동구 천중로 67(천호동)

○ 설치자 : 씨제이대한통운(주) 대표이사

※ 2014. 7. 4. 일자로 설치자 윤보슬 -> 씨제이대한통운(주) 대표이사로 지위승계

나. 부분완공 사항

○ 지하탱크 6기 -> 5기 (경유탱크 1기 용도폐지)

○ 지하탱크 5기 새 지하탱크로 교체함

- 제4류 제1석유류(휘발유) 40,000ℓ 2기

- 제4류 제2석유류(경  유) 40,000ℓ 2기

- 제4류 제2석유류(등  유) 40,000ℓ 1기

○ 배관 신설(주입관 5라인, 통기관 5라인, 송유관 6라인, 회수라인 2라인)

다. 검사결과 : 적   합

라. 통보일자 : 2014년 7월 17일

3. 안내사항

가. 잔여 시설에 대한 공사를 완료한 후 전화(☎02-486-6122) 또는 FAX(02-471-2175) 등을 이용하여 최종 완공검사를 신청하시기 바랍니다.

나. 최종완공검사에 소요되는 민원처리 기간은 부분(중간)완공 검사시 소요되고 남은 잔여 기간이며, 행정절차법 제19조 제5항 및 같은법 시행령 제11조의 규정에 의거 최종완공검사 신청시까지 민원사무 처리기간이 정지됨을 알려드립니다.

다. 시공 시 위치·구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 안전행정부령이 정하는 사항을 변경하고자 하는 때에는 변경허가를 득하신 후 시공하시기 바랍니다.  끝.

- 청렴․친절(이의제기) 안내문 -

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

<부조리 및 불편 신고처>

강동소방서장 ☎ 02-487-0119

서울소방재난본부 소방감사과장(직통) ☎ 02-3706-1800

공직비리 카카오톡으로 신고하세요! (친구찾기 ID : SeoulFire)

서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-6360-4800 / 다산콜센터☎ 120

끝.

							강동소방서장
담당자							강명현			위험물안전팀장					고석봉					예방과장					07/17 박태일
협조자
시행			예방과-10406									(						)		접수											(						)
우	134-030					서울 강동구 성내로 39(성내동 541번지)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-486-6122						/전송			02-471-2175					/													/	대시민공개