문서번호	연구지원부-6079
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장	서울특별시보건환경연구원장
신정규	성정웅	이형우	07/18 정권
협 조
	★총무팀장		김기홍
	주무관		서주태

- 연구원 전력사용의 효율성 극대화를 위한 - 연구원 청사 전력공급방식 변경계획

2014. 07.

보건환경연구원

(연구지원부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

- 연구원 전력사용의 효율성 극대화를 위한 -

연구원 청사 전력공급방식 변경계획

우리 연구원 전기사용 방식과 전력공급시설의 설치 및 운영상의 차이로 매년 불필요하게 지출되는 전력사용요금에 대해 획기적인 개선 방안을 강구하고, 전력사용의 효율성을 높이기 위해 본관 및 별관의 전력공급방식을 변경하여 예산절감 및 운영을 원활하게 하기 위함.

Ⅰ. 추진배경

연구원 전체의 전기사용량에 비하여 전력공급시설(변압기 등)이      과다하게 설치·운영되고 있으며, 한전과의 계약전력도 과다계약되어     기본요금납부 시 불필요한 예산이 낭비되고 있음.

연구원 본관동(별관포함) 전기실 수배전반의 설치연한이 20여년         으로 노후화 되어 향후 안정된 전력공급을 위해 수배전반 전체에 대한      교체시기가 도래되고 있음.

신관 연구동의 신축시 전체 전기실의 용량이 대규모로 설치 되어     있어, 신관 변압기의 여유 전기용량을 본관 및 별관에 전력공급이 가능함.

신관 전기실 변압기 용량 : 3500KVA(현재 사용량 : 1,200KVA)

따라서 연구원 본관동(별관포함) 전기실의 노후 수배전반을 신규로     교체할 경우 별도의 큰 예산이 수반됨에 따라, 현재 연구원 전체 전력       사용량과 전력시설물간 비효율적 구조를 근본적으로 개선하기 위한 연구원 본관      및 별관 전기실의 전력공급방식을 변경할 필요가 있음

Ⅱ. 추진개요

사업개요

○ 사 업 명 : 연구원 본관 및 별관 전력공급방식 변경계획

○ 대    상 : 연구원 본원(본관,별관) 전기시설

○ 사업내용

- 본관 및 별관의 노후 전력공급시설은 철거하고, 신관의 잉여          전력을 저압수전 변경 후 공급.

- 전력공급방식 변경을 위해 별도 저압반 설치

○ 사 업 비 : 717백만원

연구원 전기 수전 현황

○ 수전계약 현황 : 총5,425KW

- 상시전력 : 일반용을고압A 5,071kW(심야전력 354kW 미포함)

- 심야전력 : 심야전력을Ⅱ 354kW

○ 계약전력 기준 : 변압기 설비 용량의 합

○ 계약전력 변경 : 수전설비 변경시 한국전력공사에 신청

전기요금 기본요금 단가 산정

❖ 기본요금 산정 : 요금적용전력 × 계약종별 단가

- 요금적용전력 : 15분 단위 최대 사용부하량으로 하고 그 값이 계약전력의 30% 미만일때는 계약전력의 30%를 적용

- 현 계약종별 단가 : 일반용을고압A선택Ⅱ 8,320원/kW

❖ 본원 전기(기본)요금 : 계약전력(5,071kw)의 30%인 1,521kw 적용 - 12,654천원/월

※ 2013년 최대 사용 부하량은 1,037kw(2013.08월)로 1,521kw이하

연구원 전기설비 및 전력사용 현황

○ 전기설비 현황(본원)

구분	계	본관청사		신관동
		본관동	별관동
수배전기	75면	특수고압 7면, 저압반 16면	고압반 4면 저압반 5면	특고압 10면, 저압 18면 MCC반 15면
변압기	5,425KVA	500KVA×1대, 300KVA×1대 200KVA×2대, 150KVA×1대	300KVA×1대, 200KVA×1대 75KVA×1대	1500KVA×1대 1000KVA×2대
비상 발전기	1,360KW	360KW×1대		1,000KW×1대
태양광 설비	126KW	태양광발전기 50.4KW		75.6KW
UPS	600KVA	-		200KVA×3대

○ 수전 변압기 현황  (총11대 -  5,425kVA)

구 분	변압기 형태	변압기 용량	사용설비	사용기간
신관동	몰드변압기	1,000kVA	전등, 전열부하 등	3.5년
	〃	1,000kVA	동력부하	3.5년
	〃	1,500kVA	비상설비 및 실험기기	3.5년
본관동	유입변압기	500kVA	동력부하	5.5년
	〃	300kVA	냉방기 단독부하	18년
	〃	200kVA	실험기기	5;5년
	〃	200kVA	실험기기	5.5년
	〃	150kVA	전등, 전열부하 등	17년
별관동	몰드변압기	300kVA	동력부하	16년
	〃	200kVA	실험기기	18년
	〃	75kVA	전등, 전열부하 등	18년

○ 연구원 전기시설 현황 사진

연구원 본관 전기실 전경
연구원 별관 전기실 전경
연구원 신관 전기실 전경

○ 연구원 연도별 최대수요전력 현황

(단위 : kW)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
최 대 수요전력	1,311	697	677	756	731	1,460	1,151	1,037	857
사 용 량	1,285,612	2,138,571	2,029,219	2,223,962	2,242,077	1,868,751	3,104,442	2,945,143	1,324,915

○ 2013년도 월별 전력사용 현황 및 분석

(단위 : kW)

구 분	2013.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
최 대 수요전력	778	738	696	627	575	683	801	1,037	594	514	808	836
계약전력	5,071	5,071	5,071	5,071	5,071	5,071	5,071	5,071	5,071	5,071	5,071	5,071
요 금 적용전력	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521

- 2013. 8월 최대 수요전력량은 1.037kW이나, 기본요금 산정은       계약전력(5,071KW)의 30%인 1,521kW 책정됨.

(월별 기본요금 : 1,521KW×8,320원)

※ 기본요금은 설비용량(변압기용량)의 30%이하로는 계약불가

- 따라서 전기설비의 과잉용량으로 한전과 계약한 계약전력의 30%인 1,521KW와 실제 연구원에서 2013년도 연중 기록한 최대수요전력 1,037KW의 차이인 484KW만큼의 기본요금(월 약400만원)의 예산이 낭비됨.

○ 연구원 전기실 변압기별 연간 최대부하량(2012년~현재)

구분	본관동(KVA)					별관동(KVA)			신관동(KVA)
	500	300	200	200	150	300	200	75	1,500	1,000	1,000
‘12년	90	200	200		25	85	40	25	312	494	218
‘13년	100	200	110		80	63	20	37	274	368	417
‘14년	109	200	120		75	45	10	25	241	370	407

Ⅲ. 추진계획

추진목표

○ 전기사용 기본요금 절감

단위 : 천원

구 분	계약전력 (KW)	기본요금 (월간)	절감액 (월간)	계약용량 (설비이용률)	비 고
현 재	5,071	12,654	-	설비용량 30%	1,521KW× 8,320원
절감후	3,146	10,466	2,188	설비용량 40%	1,258KW× 8,320원

○ 본관 및 별관 전기실 노후 수배전반 교체를 통한 연구원 청사        전력시설물 안정화

연구원 청사 수전 계통도 비교(전력공급방식 변경 전·후)

○ 연구원 전기 수전 계통도(변경 전)

○ 연구원 전기 수전 계통도(변경 후)

세부추진계획

○ 본관 및 별관 전력공급방식 변경 추진(특고압->저압)

- 신관 전기실 1,500KVA변압기로부터 800KVA 분할하여         저압수전 공사 후 본관동에 전력공급

- 신관 전기실 1,000KVA변압기(Ⅱ)로부터 200KVA 분할하여         저압수전 공사 후 별관동에 전력공급

○ 본관 및 별관 특고압 수배전반(변압기 포함) 철거

○ 저압반 설치 및 전력계통 공사를 위한 기본 및 실시설계 실시

○ 계약전력 변경신청 : 5,425KW->3,500KW

- 전기안전공사 사용전검사 및 한국전력공사 계약전력 변경

소요예산 : 717백만원

○ 전기공사비 : 152백만원

○ 저압 수배전반 설치공사 : 500백만원 (저압반 24면)

- 신관 전기실 : 74백만원(저압반 2면)

- 본관 전기실 : 326백만원(저압반 15면 / 정류기반 1면)

- 별관 전기실 : 100백만원(저압반 6면)

○ 설계 및 감리비 : 65백만원(설계비 45백만원/감리비 20백만원)

Ⅳ. 기대효과

예산절감 : 34백만원/년간

구 분	산출기초	계	비고
계		2,866,800원/월
기본요금	263kVA × 8,320원/kW(기본요금단가)	2,188,000원/월
부가세	원 × 0.1	218,800원/월
전력산업기반기금	원 × 0.037	80,000원/월
변압기 무부하전력	변압기 8대(50KW) 무부하손실분	380,000원/월

○ 계약전력 1,925kW 축소로 요금적용전력이 263kW 감소

○ 전기실 수배전반(변압기포함) 철거시 노후장비 유지관리 및 교체비 절감

- 618백만원(본관 및 별관 수배전반 교체에 따른 비용)

따라서 사업비 717백만원에 대하여 매년 전력요금 절감액 약 34백만원과      본 사업을 실행하지 않을 경우 노후 수배전반 전체 교체에 따른 비용 618백만원을       감안하면, 2년 경과시 사업의 목적외 손익분기점을 넘을 것으로 기대함.

Ⅴ. 행정사항

공사진행 시 연구원 청사 정전작업(약1일)에 따른 비상전원공급     대책마련 : 연구지원부

효율적·안정적인 전력공급을 위하여 향후 각 부서별 전력사용량 변경     시 연구지원부와 사전 협의

계약전력 축소로 연구원 최대사용전력이 감소됨에 따라 청사 에너지     절감을 위한 각 부서별 세부대책 마련

붙임  1. 연구원 전력공급방식 변경 전기공사비 산출내역서

2. 전기실 저압반 설치비 산출내역서(본관,신관,별관) 각 1부.

3. 전기실 수배전반 교체시 교체비용 산출내역서(본관,별관) 각 1부.  끝.