문서번호	총무과-10903
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
우명근		최대봉	07/18 서영관
협조
	주무관		장보금

한강 여름 캠핑장 전원공사 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

한강사업본부

총  무  부

한강 여름 캠핑장 전원공사 설계변경 보고

우리 본부에서 추진중인 『한강 여름 캠핑장 전원공사』와 관련하여 물량증감

및 신규공종에 따른 설계변경에 대한 검토보고임

공사개요

공 사 명 : 한강 여름 캠핑장 전원공사

공사기간 : 2014. 7. 3 ~ 2014. 7. 18

공사내용 : 전선관 ELP 65∅×402m, 전선관 ELP 40∅×336m,

케이블 50㎟/4C×927m, 케이블 25㎟/4C×335m,

메인분전함 4면,  로컬분전함 8면

공사비(도급비) : 87,168,420원

계약업체 : 동서전기건설공사(대표 박진규)

추진현황

2014. 7.  3. : 공사착공

2014. 7.  4.~11. : 전선관 배관

2014. 7. 11.～17. : 케이블 배선 및 분전함 설치

2014. 7. 18 : 준공(예정)

설계변경금액

구 분		당초금액	변경금액	증감금액
도급비	공사원가	79,244,019원	86,984,546원	(증) 4,740,527원
	부 가 세	7,924,401원	8,698,454원	(증) 474,053원
	소 계	87,168,420원	92,383,000원	(증) 5,214,580원

설계변경 내용

전력인입관로 선형변경(잠원 자전거도로 신설포장에 따른 우회 등) 및 운영본부, 바베큐장 등 실 배치위치에 따른 조정으로 인한 변경 반영

잠원 설계 누락된 배선용차단기용 방수함 설치 및 육갑문 상부 관로재질 변경(ELP→강관)에 따른 신규공종 물량 반영 : 대가 산출시 낙찰율 적용

철거 케이블 실 철거분 반영에 따른 물량 변경(50㎟→35㎟)

<주요 변경 내역>

공 종	당 초	변 경	변경금액(원)
케이블 배선	- CV 50㎟/4C×927m	- CV 50㎟/4C×777m	감2,462,850
	- CV 25㎟/4C×335m	- CV 25㎟/4C×474m	증1,250,722
	- CV 6C㎟/2C×787m	- CV 6㎟/2C×946m	증287,949
고재처리(폐동)	- 50㎟/3C×247m(759kg)	- 35㎟/3C×345m(362kg)	증2,717,901
방 수 함	- 설계 누락	- 방수함 × 1개	증30,216

검토의견

전력인입관로 및 배전관로 선형 변경, 방수함 설치 추가 등으로 공사물량이 증감된 부분에 대하여 물량정산하여 설계변경 후 공사 준공에 만전을 기하고자 함

예산과목

한강공원관리및운영, 시민중심의 공원관리 및 한강문화 활성화, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원이용시설 보수 정비, 시설비

따로붙임 : 설계변경 내역서 및 도면 1부. 끝.