특 수 장 소 점 검 확 인 서 (래미안트리베라1차 분양동)

□ 대 상 명 : 래미안트리베라1차 분양동
□ 위 치 : 삼양로 19길 25	□ 전 화 : 946-1859
□ 대 표 자 : 입주자대표	□ 소방안전관리자 : 이석만
□ 명령번호 : 예방과-5971(2014.6.27)	□ 검사구분 : 종합정밀점검

소방시설 종 류		지 적 사 항	관련법규	기간	확인 결과	비고
소화설비	소화 기구	1. 소화기 위치표지 미부착 · 110동 2라인 2층 · 113동 1라인 P1층, 11층, 9층(훼손) · 114동 1라인 16층, 10층(훼손) · 116동 1라인 16층, 14층 · 116동 1라인 20층, 1층(훼손) · 117동 1라인 9층, 2라인 7층 · 117동 1라인 13층(훼손) · 120동 1라인 19, 11, 8, 1층 · 120동 2라인 13층 · 121동 1라인 6층(훼손) 2. 소화기 미비치 · 113동 P1층 · 117동 2라인 9층 · 120동 1라인 24층 · 121동 1라인 2층 3. 소화기 충압불량 · 120동 지하1층 지하동 출입구 앞	NFSC101제4조 NFSC101제4조 NFSC101제4조	2014.6.27 ~ 7.14	완 비
	옥내 소화전	4. 펌프기동등 파손 · 102동 2라인 1층, 22층 · 120동 2라인 1층 5. 옥내소화전 사용법 훼손 · 103동 2라인 2층, 6층 · 105동 2라인 4층, 5층, 8층 6. 옥내소화전 사용법 미부착 · 120동 1라인 20층 · 121동 1라인 10층	NFSC102제7조 NFSC102제7조 NFSC102제7조
	스프링 클러 설비	7. 사이렌 기구불량 · 102동 2라인 21층 · 116동 1라인 11층 · 117동 1라인 6층 · B2층 B2F~8번 P/V실 옆 8. 사이렌기구 음량 낮음 교체요함 · 104동 1라인 4층 9. A/V 알람스위치 불량 · 107동 1라인 8층 · B2층 B2F~11번 P/V 10. A/V 닫힘상태 · 107동 2라인 지하2층 11. A/V실내 적재물 제거 · 108동 1라인 3층 · 113동 1라인 13층, 10층 · 114동 1라인 1층 · 117동 1라인 9층, 2라인 4층 · 119동 2라인 19, 15, 11층 · 120동 2라인 8층 A/V실 앞 · 122동 1라인 18층 12. 선로단선 · 1주차장 지하1층 지하1F~10번 P/V A감지기 · 117동 2라인 동출입구 옆 B1F~15번 P/V B감지기 · 2주차장 B1F~26 P/V A, B감지기 선로단선	NFSC103제9조 NFSC103제9조 NFSC103제5조 NFSC103제6조 NFSC103제6조 NFSC103제9조
경보설비	자동 화재 탐지 설비	13. 도통단선 · 103동 1라인 3, 10층, 2라인 3, 9층 · 120동 1라인 11, 20, 24,층 · 111동 1라인 5층 · 118동 2라인 4층 · 발신기 응답선로 단선 회로번호(16 37 01) · 114동 1라인 3, 7층 · 115동 1라인 17층 · 113동 1라인 13층 · P/V감지기 A회로단선 SVP-10번 · P/V감지기 A,B회로단선 SVP-24번 · P/V감지기 B회로단선 SVP-15번 14. 지구경종 기구불량 · 102동 1라인 3층 · 2주차장 B2층 B2 032기둥 옆 소화전 15. 발신기 위치표시등 파손 · 102동 2라인 22층 16. 감지기 선로 단선 · 103동 1라인 3층 · 103동 2라인 3층, 9층 · 111동 1라인 5층 · 112동 1라인 7층 · 113동 1라인 13층 · 114동 1라인 3층, 7층 · 115동 1라인 17층 · 120동 1라인 11층, 2라인 4층 17. 중계기 출력 불량 · 113동 1라인 5층 18. 차동식 감지기 기구불량 · 116동 1라인 20층 2002호 거실	NFSC203제5조 NFSC203제8조 NFSC203제9조 NFSC203제7조 NFSC203제6조 NFSC203제7조
	비상 방송 설비	19. 비상방송 선로 보수요함 (동작층에서 비상방송 출력 확인 불가 타층에서 확인) · 121동 전체	NFSC202제4조
피난설비	유도등 및 유도 표지	20. 피난구 유도등 점등불량 · 101동 1라인 14층 · 102동 1라인 16층, 2라인 21층 · 107동 2라인 B2층 · 109동 1라인 12층 · 113동 1라인 11층 · 117동 1라인 15층 · 119동 1라인 20층, 16층 2라인 19층 · 120동 1라인 19층, 11층, B1층 지하동 출입구 · 1주차장 B2층 B011기둥 옆 · 117동 B1층 1라인 동 출입구 · 117동 B1층 2라인 동 출입구 · 2주차장 106동 B1층 동출입구 · 2주차장 103동 2라인 B3층 동출입구 21. 계단통로유도등 예비전원불량 · 115동 1라인 11/12층 · 117동 1라인 16/17층 22. 계단통로유도등 점등불량 · 119동 1라인 13/14층 · 120동 1라인 21/22층 · 120동 1라인 16/17층 · 1주차장 B2층 23. 피난구유도등 예비전원불량 · 119동 2라인 11층 · 122동 1라인 17층 · 109동 1라인 B1층 동출입구 앞 B2층 차량용 내려 가는 길 기둥 · 2주차장 B2층 B2 022기둥 옆	NFSC303제9조 NFSC303제9조 NFSC303제9조 NFSC303제9조
소화 활동 설비	제연 설비	24. 급기댐퍼 모터 및 리미터 불량 · 102동 2라인 · 106동 1라인 4층 · 111동 1라인 8층 · 113동 1라인 9층 · 120동 1라인 7층 · 122동 1라인 11층 25. 급기댐퍼 동작불량 · 113동 1라인 2층 · 116동 1라인 4층 · 120동 2라인 17층	NFSC501A제17조 NFSC501A제17조
	비상 콘센트 설비	26. 비상콘센트함 위치표시등 점등불량 · 1주차장 P2층 113동 1라인 출입구측 D-005번 기둥 · 1주차장 B1층 113동 1라인 B1-039번 기둥 · 1주차장 B1층 001, 015기둥 · 1주차장 B2층 013기둥 · 1주차장 B2층 022/032사이 · 1주차장 B2-009 기둥 옆	NFSC504제5조
기타 설비	방화문 및 방화 셔터	27. 방화문 도어 스토퍼 제거요함 · 102동 2라인 28. 도어체크 탈락 · 106동 1라인 PH1층	건축법시행령 점검유지 10조

붙임 시정보완결과 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최성식		최종민		07/18 이창식
협조