다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		양천소방서
수신	***************** ********************************* *************
(경유)
제목	시정보완명령서(***********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ***********에 대하여 ****************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하오니 2014년 08월 19일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
******* **** ***********	소화설비	1. 다음장소 옥내소화전 주펌프 전동기 불량 (동작되지 않음)→교체요함 - B3F 펌프실 2. 다음장소 옥내소화전 압력챔버 압력게이지 불량→교체요함 - B3F 펌프실 3. 다음장소 옥내소화전 압력챔버 압력스위치 불량→교체요함 - 옥내소화전 보조펌프 4. 다음장소 스프링클러 압력챔버 압력스위치 불량→교체요함 - 스프링클러 주펌프 - 스프링클러 보조펌프 5. 다음장소 프리액션밸브 1차 압력게이지 ‘0’인 상태→교체요함 - B1F 주차장 프리액션밸브실 - B2F 주차장 프리액션밸브실 6. 다음장소 프리액션밸브실 내 솔밸브 전원 단선된 상태→보수요함 - B1F 프리액션밸브실	2014. 08.19.	NFSC102 제5조 NFSC103 제3조 NFSC103 제6조 NFSC103 제12조
	경보설비	1. 다음장소 감지기 작동 불량→교체요함 - 1층 목동세계로약국 에어컨쪽(1개)		NFSC203 제7조

끝.

							양천소방서장
담당자							박준형			검사지도팀장					신동용					예방과장					07/18 강성완
협조자
시행			예방과-9036									(						)		접수											(						)
우	158-051					서울 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서															/			http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화		02-2654-0677						/전송			02-2653-3119					/	back2bun@seoul.go.kr												/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.