문서번호	설비부-7862
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
이상협		김창균	07/18 박기형
협조
	주무관		이재홍

『도림천 상류 관악산 저류조 설치공사』

수문 및 원격제어설비 합동시운전 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『도림천 상류 관악산 저류조 설치공사』

수문 및 원격제어설비 합동시운전 결과 보고

「도림천 상류 관악산 저류조 설치공사」 관련, ‘14년 임시 저류조 운영을 위한 수문 및 원격제어 설비에 대해 관계기관과 합동으로 시운전을 실시하고 그 결과를 보고 드림

공사 개요

공 사 명 : 도림천 상류 관악산 저류조 설치공사

규     모 : 저류조 65,000㎥(정문 앞 40,000㎥, 버들골 20,000㎥, 공대폭포 5,000㎥)

설비분야 공사내용

구 분	기 계	전 기	통 신	비 고
공사기간	‘14.4.16~’15.5.30	‘14.4.21~’15.5.30	‘14.4.21~’15.5.30
사 업 비	460,077천원	368,355천원	652,757천원
시 공 사	금보실업(주)	에이포유전기(주)	㈜다성이앤씨
감 리 사	㈜신명건설기술공사

시운전 개요

일    시 : 2014. 7. 17  14:00 ~ 17:30

장    소  : 서울대학교 저류조 설치 현장

참 석 자 : 도기본 설비부, 관악구 치수과, 감리단, 시공사, 제조사

주요 시운전 내용

▸ 수문 6개소에 대한 현장 자동,수동 조작 시운전 점검

▸ 관악구 치수과 상황실 원격조작 시험

시운전 결과

수문 및 원격제어 설비 정상 작동(수동, 자동)

▸수문 6개소에 대해 운영기관(7명)에서 직접 동작 시운전 점검 시행

일부 시설에 대해서는 보완 요청(관악구)

▸버들골 유입 수문 렉크바 완전열림 표식 및 고정(흔들림)

▸정문 앞 전도수문 점검구 설치

▸수문 야간 가동을 위한 조명등 설치

▸정문 앞 CCTV 설치위치 변경 등

※ 세부내용 붙임 “시운전 점검표” 참조

보고자 의견

합동 시운전 결과 수문 및 원격제어 설비가 정상으로 동작되므로 저류조 운영 가능.

운영자(관악구) 요구사항인 시설 보완 및 추가 요청사항에 대해서는 감리단에 지시하여 검토 후 조치토록 하고자 함.

따로붙임  1. 시운전 점검표 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.