문서번호	정수과-2177
결재일자	2014.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	07/18 이태일
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 17

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	박종성
	야간	복인근

2014년 7월17일[목]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1057hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	7.7	6.0
	Geosmin	10:00	19.6	8.2

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,190		1,180
탁 도	10:00	6.7		0.047
									규조류		Cyclotella	160		170
	21:00	8.4		0.047
											Melosira	220		210
pH	10:00	7.0		6.8
											Synedra	50		40
	21:00	7.0		6.9
											Asterionella	40		30
알칼리도	10:00	34		30							Fragilaria	350		340
	21:00	34		30
											기타	90		100
잔류염소	10:00	0.18		0.57							소 계	910		890
	21:00	0.18		0.58
									남조류		Anabaena	60		70
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	20		20
											Phormidium
		원수		#1정수
											기타	80		90
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	160		180
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus
											Chlamydomonas
	21:00	-		무미
											기타	120		110
색도	10:00	4		0
											소 계	120		110
	21:00	3		0
수온	10:00	27.4		25.4
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	27.3		25.5
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.80		1.50
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.50		1.40
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.12		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.17		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	164		158
	21:00	168		155