문서번호	시설관리과-3101
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
주광복		07/21 한명석
협 조
	주무관		김현돈

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

2014. 7

시 설 관 리 과

가압장 기전설비 등 점검결과 보고

명에 의하여 『’14년도 상수도 시설물 유지관리 점검계획』에 의해 가압장 기전설비 등 중부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  7.  18

보고자 : 전기운영주사보  주 광 복

보 고 내 용
점검일시	2014. 7. 18 (금) 10:00 ~ 17:30
점검대상	가 압 장 : 1개소(북악) 배 수 지 : 1개소(북악)
점 검 자	지방공업주사 김현돈 지방전기운영주사보 주광복, 류홍규
점검내용	○ 시설현황 <북악가압장> - 수배전반 : 28면 - CCTV 감시설비 - 변 압 기 : 4대(1750KVA×2, 200KVA×2) - 전송반 : 1면 - 모터펌프 : 7대(536HP×3, 60HP×4) <북악터널배수지 유입측> - 제어·전송반 : 2면 - 유·출입전동밸브 : 10대 - UPS설비 - CCTV 및 방송설비 - 피뢰침설비 - 무인경비시스템 ○ 점검결과 - 북악터널배수지(유입부) : ▸관랑실내 2200mm 송수관 및 연결 볼트, 너트 부식 ▸관랑실내 누수시 이를 사전에 인지할수 있는 침수경보 설비가 없음 - 북악가압장 : 모터펌프4호(정릉계열) 패킹부위 조임작업 후에도 실링수 과다

점검내용

<현황 사진>

송수관 및 볼트,너트 부식 (북악배수지)
침수 경보설비 없음 (북악배수지)	모터펌프4호 실링수 과다 (북악가압장)

○ 조치의견

점검시 이상상태를 사업소 점검자에게 조치토록 하였으며, 중부수도사업소

전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합, 통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.