문서번호	시설관리과-19063
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	07/21 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(07.18)

2014. 07

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 07월 18일 금요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 07/18 금요일 ○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실주변등 점검(00:30) ○.능안7호(200hp)운휴→5호(400hp,52A)운전. 유량:1017[㎥/h](07:00) (인입/토출압력: 2.2/9.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:4.2/4.2[m]) ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(08:00) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(09:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.7/4.7[m](10:00~12:00) 만리2호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.5/3.5[m](10:00~12:00) ○.유량계 보정작업(11:10~13:50) ○.능안5호(400hp,51A)운전. 수위 1/2지:3.6/3.6[m](12:00) 만리4호(125hp,19A)운전. 수위 1/4지:4.0/2.9[m](12:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.8/3.8[m](13:00~17:00) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.0/3.0[m](13:00~18:20) ○.능안5호(400hp,51A)운전. 수위 1/2지:1.5/1.5[m](17:00) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.만리 4호(125hp)운전. 수위 1/4지:2.8/1.5[m](18:20) ○.수배전반,정류기반[119.9],변압기,펌프실주변 화재예방점검(21:00) ○.능안 5호(400hp)운휴→7호(200hp)운전. 유량:568[㎥/h](22:00) (인입/토출압력: 2.1/8.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.7/2.7[m]) ○.만리4호(125hp)운휴→2호(125hp)운전.유량:748[㎥/h](23:20) (인입/토출압력:2.1/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:3.1/1.9[m]) ○.가압장내외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(23:30)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1												12,536
	2		10:00	23:20						10:40	90
	4	12:00	13:00	18:20	23:20					6:00	66
능안	5	07:00	10:00	12:00	13:00	17:00	22:00			9:00	2,490	3,997	13,562
	6
	7		07:00	22:00						9:00	1,507