문서번호	정수과-2016
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	소장
김중구		김영배	07/21 유성종
협 조
	정수시설과장			남효돈
	주무관			오철선
	주무관			이병옥

일일근무상황종합보고

2014. 7. 20

암사아리수정수센터

일일근무상황종합보고

2014년 7월 20일(일) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : C 팀 7 명 〕 ▪ 책임자 : 김 인 구 성춘식, 정재용, 성명현, 김귀일, 윤순식, 권혁건,		- 방호근무 : 9명(청경4, 공익5) 정 문 : 3명, 후 문 : 4명 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : B 팀 8 명 〕 ▪ 책임자 : 김 중 구 정완균, 손원만, 이항기, 이영종, 김재철, 최종근, 엄승섭		- 방호근무 : 9명 (청경4, 공익5) 정 문 : 4명, 후 문 : 3명 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	457,200	928,200	노량진	320,900	924,100	99.6	71.1
				우면산	391,500
	취수2	471,000
				방배 1	211,700
2정수			270,100	방 배 2		267,400	99.0	89.1
계	1,198,300			1,191,500			99.4	74.5

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	KMnO₄ 소비량	NH₃- N	잔류염소	정 수 입자수	비 고
원 수	한 강	3.8	7.5	44	25.0	5.32	0.09	-	-
	착수정	-	7.4	43	-	-	-	0.14	-
정 수	1정수장	0.04	7.1					0.63	23
	2정수장	0.05	7.1					0.61	20

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		분 말 활성탄	비 고 (폴리아민)
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH
1정수장	1,2계열	PAC	11	0.90	1.10	0.42	2.20	-	8	-
	3,4계열	PAC	11	0.91	1.42	0.35	2.85	-	8	-
2정수장		PAC	11	-	1.55	0.57	2.24	-	8	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지				배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	스트레이너 파손여부	머 드 볼 상 태	COD	SS
1정수장	13	72	무(無)	양호	4.3	1.4	163CMS
2정수장	8	48	무(無)	양호

※ 배출수 방류량 : 7,300㎥/일, 케익량 : 0톤/일

조류현황

구 분		10시		14시				18시				22시		02시		06시				G.C 검사시간(10:00)
																				2-MIB			지오스민
취 기	원 수	약한흙취		약한흙취				약한흙취				약한흙취		약한흙취		약한흙취				4.9			12.5
	정 수	무 취		무 취				무 취				무 취		무 취		무 취				4.2			6.5
조 류 현 황		총 개체수 : 【				770				cells/mL】
		Cyclotella			(170)				Synedra			(40)		Melosira			(320)				Micractinium			( )
		Oscillatoria			( )				Fragillaria			(140)		Skeletenemapotamos				( )			Asterionella			( )
		녹조류	( )				남조류				( )			Chlamydomonas					( )			Diatoma		( )
		기 타	(100)								※ 남조류		→		Anabaena ( )				Oscillatoria ( )

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리공사 및 태양광발전시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계(09:00~23:00)
중간부하	0		전월피크	16,330kW	(12월 05일)
최대부하	0		년간피크	17,567kW	(08월 08일)
경 부 하	345,321		금일피크	16,699kW	(22:30)
합 계	345,321		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제 PAC 주입 : 11pm ○ 1정수장 전,중,후염소 주입 중 ○ 2정수장 중,후염소 주입 중(전염소 중지) ○ 1,2정수장 분말활성탄 주입 중 : 6→8ppm(13시) ○ 1,2정수장 CO2 주입 중(16:15) ○ 1정수장 침전지 1계열 샘플링 펌프 소음 심함 : 점검요	C팀
	완 료	○ 1정수장 분말활성탄 투입기 3호 공급수펌프 스트레이너 분해 청소
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제 PAC 주입 : 11pm ○ 1정수장 전,중,후염소 주입 중 ○ 2정수장 중,후염소 주입 중(전염소 중지) ○ 1,2정수장 분말활성탄 주입 중 : 8ppm ○ 1,2정수장 CO2 주입 중	B팀
	완 료	○ 1,2정수장 활성탄투입기 호퍼 및 배관 점검 및 청소
	기 타	○ 1정수장 4계열 유입수로 및 응집지 스컴 제거

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전

- 시행일 5월 1일 : 정수시설과장

○ 1정수장 여과지 3계열 에어블로워 배관교체 공사 중 : 주간 역세척 중지(2014, 6/13~)

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)5분→7분, T5(물세척,펌프 2대)2분→3분(2014, 7/11)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)5분→7분, T5(물세척)5분→6분(2014, 7/11)

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.62ppm 유지(±0.04mg/L) 7월 18일 12:00부터

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1정수장 약품실 순찰시 소장님 관심사항

- 분배수로 유량계 배관에서 공기 발생으로 유량측정 정확도 저하 개선

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 보강(2회 이상)

- 경계근무 철저

○ 과장 지시사항

- 휴가•교육 등 결원 발생 시 대직 신청으로 근무 공백 방지

- 정전에 대비하여 팀별 1~2명은 전기 현장 교육을 이수하기 바람

- 침수에 대비하여 경보기 설치할 곳을 알려주어 사전 예방

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)			수신자 (구의정수)
(일 직) 1차 성명: 권혁건 2차 성명: 권혁건	성 명	정경원	성명	복인근	(숙 직) 1차 성명: 김재철 2차 성명: 정완균		성 명	홍석주		성 명	고병희
	시 간	11:03	시간	11:04			시 간	23:02		시 간	23:03
	성 명	정경원	성명	최병해			성 명	강세원		성 명	유덕종
	시 간	14:57	시간	14:58			시 간	05:05		시 간	05:06
	○ 지시사항 - 당직근무 철저 - 경계근무 철저						○ 지시사항 - 당직근무 철저 - 안전사고 예방
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	일직	1차(09:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(17:30)		이상없음		이상없음			이상없음
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.