문서번호	정수과-2194
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	07/21 이태일
협조
	주무관		김성재

수질 일일 시험 결과

2014. 7. 20

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 일일시험 결과

근무자	주간	복인근
	야간	김동선

2014년 7월20일[일]	날씨 :	맑음	기온 :	25℃	기압 :	1054hPa

특이사항 및 조치사항	맛냄새유발물질 분석결과
	구 분	채수일시	원수(착수정)	정수(#1)
	2-MIB	10:00	6.2	0.0
	Geosmin	10:00	15.2	5.6

□ 수시 실험									□ 조류개체수
		원수		#1정수					구분			10:00		21:00
									합 계			1,500		1,380
탁 도	10:00	7.5		0.047
									규조류		Cyclotella	170		160
	21:00	6.8		0.045
											Melosira	250		230
pH	10:00	7.1		6.8
											Synedra	50		50
	21:00	7.2		6.9
											Asterionella	40		30
알칼리도	10:00	34		31							Fragilaria	470		420
	21:00	36		33
											기타	100		100
잔류염소	10:00	0.19		0.53							소 계	1,080		990
	21:00	0.19		0.55
									남조류		Anabaena	30		30
											Microcystis
□ 일일 실험
											Oscillatoria	70		60
											Phormidium	50		40
		원수		#1정수
											기타	70		80
냄새	10:00	이취		염소취							소 계	220		210
	21:00	이취		염소취					녹조류		Eudorina	30		20
맛	10:00	-		무미							Scenedesmus	20		30
											Chlamydomonas	30		30
	21:00	-		무미
											기타	120		100
색도	10:00	4		0
											소 계	200		180
	21:00	4		0
수온	10:00	27.4		25.3
									□ 냄새감시장치 운영
	21:00	27.6		25.5
									시간			원수		정수
KMnO4 소비량	10:00	4.50		1.60
									주간	15:00		이취		염소취
	21:00	4.60		1.60
										17:00		“		“
NH3-N	10:00	0.03		0
									야간	00:00		이취		염소취
	21:00	0.02		0
										06:00		“		“
전기 전도도	10:00	158		157
	21:00	164		152