투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 계획(동문장애인복지관,답십리재림교회,다일작은천국,성지빌딩,효성고시원)

1. 관련문서

o 예방과-11647(2014.6.30)호 『조치명령서(동문장애인복지관)』

o 예방과-11819(2014.7.2)호 『조치명령서(답십리재림교회)』

o 예방과-12116(2014.7.8)호 『조치명령서(다일작은천국)』

o 예방과-12168(2014.7.9)호 『조치명령서(성지빌딩)』

o 예방과-12169(2014.7.9)호 『조치명령서(효성고시원)』

2. 특정소방대상물 소방특별조사 조치명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

○ 현장 확인일 : 2014. 7. 22.(화)

○ 대      상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	현장 확인일
1	***** ***	***************	○ 소화전 주펌프 수동스위치 불량 → 정비요함 ○ 지하1층 피난구유도등 미점등 → 정비요함	7.18 (금)	7.22 (화)
2	*** ****	***** **********	○ 수신기 도통불량 → 정비요함 ○ 지하1층․지상1층,2층 지구경종 불량 → 정비요함	7.18 (금)	7.22 (화)
3	******	**************	○ 수신기 옥내소화전 수동스위치 작동불량 → 정비요함	7.18 (금)	7.22 (화)
4	****	***** ********	○ 지상3층,5층 지구경종 불량 → 정비요함	7.21 (월)	7.22 (화)
5	*****	***** ******	○ 지상3층 완강기 불량 → 정비요함 ○ 지상3층,5층 복도 휴대용비상조명등 탈락 → 정비요함	7.21 (월)	7.22 (화)

○ 확 인 자 : 소방위 김병석, 소방사 정성규

3. 검사결과 조치 : 관계법령에 따라 처리

4. 행정사항 : 소방민원(신규 완비․완공) 접수시 원할한 업무추진을 위하여 조치명령 등 기한일 종료 후 7일 이내에 당일 팀장 지정으로 현장확인 일정 등 변경 가능.  끝.

★담당자	정성규		검사지도팀장	김남주		예방과장	07/21 계광옥
협조자	담당자	김병석
시행	예방과-12724	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34 동대문소방서 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	2212-2119	/	ttll201@seoul.go.kr	/	부분공개