문서번호	수도자재관리센터-13706
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	07/21 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형27)0721

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

수도자재관리센터

(공사자재관리팀)

공사용자재 입고검사 결과 보고

조달구매하여 납품된 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시

하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	납품요구일 (납품기한)	배정 업체
덕타일주철 이형관 구매(대형27)	이형관 104종 4,730개 압륜 2종 130조	₩320,544,410	2014.05.09 (2014.07.18)	한 국 주 철관 공업(주) (대표: 홍동국)

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.07.21. (입고일 2014.07.18.)

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누 계	금 번 납품량	잔량
K.P소켓곡관	B형,100mm *45	개	400	263	137	0
K.P소켓곡관	B형(L형),500mm*11	개	5	3	2	0
K.P소켓곡관	B형(L형),500mm*22	개	15	3	12	0
소켓프렌지T형관	B형,500*100mm	개	6	0	6	0
2F단관	150mm*L500 (2F)	개	80	0	80	0
2F단관	250mm*L500 (2F)	개	15	0	15	0
K.P이음관	150mm	개	800	560	240	0
K.P이음관	700mm	개	40	30	10	0
K.P소켓편락관	A형,200*150mm	개	10	0	10	0
소화전 곡관	100mm*90	개	50	0	50	0
마개플렌지	500mm	개	25	16	9	0

□ 검사결과

(단위:개)

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	용출	검사 결과
K.P소켓곡관	B형,100mm *45	137	2	1	-	-	-	-	적합
K.P소켓곡관	B형(L형),500mm*11	2	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓곡관	B형(L형),500mm*22	12	1	1	-	-	-	-	“
소켓프렌지T형관	B형,500*100mm	6	1	1	-	-	-	-	“
2F단관	150mm*L500 (2F)	80	1	1	-	-	-	-	“
2F단관	250mm*L500 (2F)	15	1	1	-	-	-	-	“
K.P이음관	150mm	240	3	1	-	-	-	-	“
K.P이음관	700mm	10	1	1	-	-	-	-	“
K.P소켓편락관	A형,200*150mm	10	1	1	-	-	-	-	“
소화전 곡관	100mm*90	50	1	1	-	-	-	-	“
마개플렌지	500mm	9	1	1	-	-	-	-	“

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 자체 및 공인 시험성적서 등을 제출토록 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 자체 및 공인 시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 1) 이형관검사표(대형27) 1부. 끝.