함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	배수지 수위조절 협조 요청

1. 우리 사업소에서 관리 운영중인 암사수계 도원배수지의 잔류염소 부족으로 인한 잦은 수질경보(기준 0.1mg/L 이상) 발령과

2. 배수지 유출 잔류염소 값이 낮아 도원배수지 수계 수도꼭지지점 수질관리에 어려움이 있사오니, 도원배수지 수위조절을 통해 잔류염소 농도가 상향될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 수질자동측정기 잔류염소 일평균 측정값

(단위:mg/L)

일	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20
도원배수지 잔류염소값	0.08mg/L	0.06mg/L	0.08mg/L	0.09mg/L	0.09mg/L

나. 도원수계 수도꼭지 잔류염소 실측값

(2014.07.21. 14시 수질검사 실시)              (단위:mg/L)

위치	용산성당 마당 직수	원효초등학교 (1층 화장실)	비고
잔류염소값	0.03mg/L	0.04mg/L

	행정지원과장
주무관	황인철		수질팀장	김진국		행정지원과장	07/21 서경만
협조자
시행	행정지원과-14989	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가) 2층 수질팀	/
전화	02)3146-2072	/전송	02)3146-2079	/	6605inchrist@seoul.go.kr	/	대시민공개