문서번호	계약심사과-11264
결재일자	2014.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비심사팀장	계약심사과장
문인기		이재손	07/21 김연중
협조

기계설비분야 설계검토 컨설팅 서비스 결과보고(성북구청)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07

계 약 심 사 과

기계설비분야 설계검토 컨설팅서비스 결과보고

성북구청으로부터 빗물저류조 재이용시설 설치공사에 대한 설계검토 컨설팅요청이 있어 컨설팅을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

1		근 거

❍ 설계검토 컨설팅서비스 요청

※ 성북구청 안전치수과-12013호(2014.07.17)

2		개 요

❍ 컨설팅장소 : 계약심사과 회의실

❍ 시    간 : 2014.07.17(금) 14:00~16:00

❍ 컨설팅 요청사항

- 성북 빗물저류조 재이용시설 기계설비공사 설계검토

. 공사비 : 73,814 천원

❍ 설계검토 : 계약심사과 문인기

❍ 설 계 자 : 성북구청 안전치수과 이호완 주무관

3		내 용

❍ 주요 설계검토 내용

- 설계도면

. 상세도 작성 방법 설명

. 펌프배관 설계 오류 조정

- 내역서

. 일위대가와 내역서 구별 및 작성 방법

. 자재 선정 : 10k를 5k이하로 선정 권유

. 펌프 선정 오류설명 : 펌프 양정 부족

- 일위대가

. 배관, 플랜지 일위대가 작성 오류 조정

. 잡자재비, 공구손료 적용 방법 설명

. 펌프 설치 및 전동기 신설 작성 오류 조정

- 시방서

. 공사에 필요한 시방서 작성 요령 설명

. 불필요한 시방내용 삭제 권유

- 기타사항

. 펌프 성능곡선 해독 방법 설명

. 자재 규격 및 단위해석 요령 설명

❍ 기타사항

- 설계 오류 내용 설명 후 재 설계를 권유

- 재설계 및 공사시 주의사항 설명

따로붙임 :  설계서(도면, 내역, 시방서)  1부.   끝.