문서번호	수질과-8344
결재일자	2020.8.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	08/24 서대훈

제22차 수돗물평가위원회 회의자료

2020. 8

상수도사업본부

(생 산 부)

第22次  會議

2020. 8. 25.(화)

영등포아리수정수센터 회의실

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제21차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제22차 정례회의 자료	4
	가. 8월 수질검사 결과 평가	4～6
	○ 광암·암사 수질조사평가서(한국환경수도연구원 ) : 붙임1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 붙임2
	○ 수질검사 성적서(서울물연구원) : 붙임3
	나. 토 의 과 제	7
	○ ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 중간보고
	○ ’20년 수돗물평가위원회 워크숍 관련
	○ 월드컵대교 공사 진행 사항 설명
	다. ’20. 9월 채수일자 및 채수지점 선정	7

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ’20. 7. 28.(화), 10:00~12:00

- 장    소 : 본부4층 회의실

○ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : ******************,

******************

※ 위임의결 : ***

○ 회의안건

- ’20년 7월 수질검사 평가 및 공표

- ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 중간보고

- ’20년 수돗물평가위원회 워크숍 및 심포지엄 일정 선정

- 12기 수돗물평가위원회 구성 관련 보고

- ’20년 8월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2020년 7월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2020. 7. 7.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

**********************************************

*****************

2. 2020 수돗물평가위원회 연구과제 중간보고회 결과

**********************************

▷ 과제현황

- 과업기간 : ’20.5.4.~11.30

*******************

- 수행기관 : ***********

- 보 고 자 : 이진원

▷ 보고자료 : 붙임 참조

▷ 논의내용

**************************

*******************************************************

***************************

*************************************************

********************** *************************

**********************************************

**************************************

*********************************************************************************************************************************

***********************************************************

*************************************

************************************************************

**************************************************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************

*************************************

*************************

*********************************************************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************

*****************************************************************

*****************************************************************************************************

3. 논의사항

▷ 수평위 워크숍 및 심포지엄 개최 관련 보고

- 향후 코로나19 상황에 따라 진행 예정

· 워크숍 – 8월 22차 정례회의시 최종 확정

· 심포지엄 - 기존 장소는 예약 불가하므로 본부 5층 강당 또는 4층 회의실에서 추진 검토

▷ 제12기 서울특별시 수돗물평가위원회 구성

- 임기만료 위원님 양식에 따라 추천 요청

▷ ***************************

- 22차 수돗물평가위원회 정례회의를 영등포정수센터에서 개최토록 준비

2. 제22차 정례회의 자료

가. 8월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2020. 8. 4.(화), 흐림(비)

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4 (채수)
기온 (℃)	관측	23.7	25.3	26.2	25.3	24.9	25.0	27.0
	평년	26.4	26.6	26.7	26.7	26.7	26.6	26.6
강수량 (mm)	관측	50.1	0.1	1.5	39.1	31.4	102.6	3.9
	평년	12.8	10.0	10.7	9.8	12.5	12.9	12.6

※ 채수주간(’20.7.29. ~ ’20.8. 4.) : 강수량228.7mm

○ 대상 정수장 : 광암, 암사 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ***********

○ 채 수 지 점 : 총 9지점

- 원 ․ 정수 : 광암, 암사 아리수정수센터 3개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
광암	송파구 동남로23길 23 ******************	송파구 오금로32길 14 ***************	송파구 오금로32길 14 ***************
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
암사	강남구 학동로 26길 25 ************	강남구 언주로 604 *******************	강남구 언주로 604 **************)

※ 암사 원수 샘플링 펌프 고장 및 현장 취수(팔당댐 방류량 증가) 불가로 제외)

- 정수기 물 : 2개 지점

광암		암사
	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환: *********		<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : ******** ○필터교환: **********

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’20.5월	’20.8월	’20.5월	’20.8월	’20.5월	’20.8월	’20.5월	’20.8월	’20.5월	’20.8월
광암	0	50,000	4.7	31.6	8.2	7.1	1.12	213	0.09	12.63
암사	0	-	4.4	-	7.5	-	1.53	-	0.10	-

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’20.5월	’20.8월	’20.5월	’20.8월	’20.5월	’20.8월	’20.5월	’20.8월	’20.5월	’20.8월
광암 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.07	0.32	0.43	7.2	6.9	0.014	0.013	불검출	불검출
		직수	0.07	0.07	0.25	0.12	7.3	6.9	0.011	0.011	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.06	0.18	0.15	7.3	6.9	0.002	0.003	불검출	불검출
암사 정수센터	공급 계통	정수	0.06	0.05	0.51	0.62	7.1	6.7	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.05	0.32	0.32	7.3	6.8	0.007	0.004	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.06	0.29	0.11	7.3	7.0	0.002	0.004	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
광암 정수센터	공급 계통	직 수	6.9	0.12	2.2	0.044	0	불검출
		정수기	6.6	불검출	불검출	0.006	4	불검출
암사 정수센터	공급 계통	직 수	6.8	0.32	2.5	0.047	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	0.3	불검출	55	불검출

【 원수와 정수에서 맛․냄새물질 및 유기물 검사결과】

○ 검사기관 : 서울물연구원

○ 검사결과                                             (단위: ng/L, mg/L)

항목별		2-MIB(ng/L)	Geosmin(ng/L)	TOC(mg/L)	KMnO4(mg/L)	비고
수질기준		20 이하 (환경부 감시항목)	20 이하 (환경부 감시항목)	5 이하 (서울시 감시항목)	10 이하
광암 정수센터	원 수	불검출	2	4.5	31.6
	정 수	불검출	불검출	1.4	1.9	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성
	직 수	뷸검출	불검출	1.1	2.2
	탱크수	불검출	뷸검출	1.1	1.6
암사 정수센터	원 수	-	-	-	-
	정 수	불검출	불검출	1.2	1.6	건강하고 맛있는 물 가이드라인 달성유무 2-MIB : 달성 Geosmin : 달성
	직 수	뷸검출	불검출	1.2	2.5
	탱크수	불검출	뷸검출	1.3	1.9

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 2-MIB, Geosmin 모두 8ng/L 이하

※ KMnO4 자료는 수평위 수질검사 결과임.

나. 보고 및 토의과제

○ ’20년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 중간보고(1건)

- 시민이 만드는 서울 수돗물 비전   <과제수행 : 시민환경연구소>

○ ’20년 수돗물평가위원회 워크숍, 정례회의 개최 관련 [따로붙임]

○ 월드컵대교 건설 관련 수돗물평가위원회 설명

다. ’20. 9월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2020년 9월 1일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
강 북	공릉배수지	도봉구 8개동, 노원구 20개동
	상계배수지	노원구 1개동
	북악터널 배수지	종로구 3개동, 성북구 13개동, 강북구 8개동, 은평구 1개동, 서대문구 7개동
	백련배수지	서대문구 7개동
	응암배수지	은평구 3개동
	가좌배수지	은평구 3개동, 서대문구 8개동
	홍은배수지	은평구 2개동, 서대문구 6개동
	불광터널	은평구 13개동
	월곡배수지	동대문구 6개동, 성북구 11개동, 강북구 1개동
	월곡소배수지	성북구 4개동
	증산배수지	마포구 2개동, 은평구 8개동, 서대문구 3개동
영등포	금천배수지	금천구 8개동 구로구 1개동
	목동배수지	양천구 9개동, 강서구 14개동
	신월배수지	양천구 6개동, 강서구 2개동
	신정배수지	양천구 9개동, 구로구 9개동역
	우장산배수지	강서구 12개동
	화곡배수지	강서구 7개동

○ 제23차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2020. 9. 22. (화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’20년 9월 수질검사 평가 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터, 서울물연구원) 각 1부.

3. 8월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. 수평위 워크숍 등 일정 논의 1부(따로 붙임). 끝.