문서번호	운영과-5416
결재일자	2020.8.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		代이도훈	08/26 정훈모
협 조
	주무관			이상영
	주무관			신정현
	주무관			류의창

잉여가스소각시설 저녹스버너 교체 계획

2020. 8

중랑물재생센터

(운영과)

잉여가스소각시설 저녹스버너 교체계획

대기오염물질 배출허용기준 강화에 따른 법적 의무사항 이행, 수도권대기환경청 점검결과 반영, 총량 적정 관리를 위하여 잉여가스소각시설 저녹스버너(대기오염방지시설, 질소산화물 저감용) 교체를 추진하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

❍「대기환경보전법」제16조 및 시행규칙 제15조(배출허용기준)

❍「대기환경보전법」제26조(방지시설의 설치 등)

❍「대기관리권역의 대기환경개선의 관한 특별법」제15조(사업장설치의 허가) 및 같은 법 시행령 제20조(사업장설치의 허가를 받아야 하는 자의 배출량 기준)

「대기환경보전법령」부분발췌

▸ 법 제26조(방지시설의 설치 등) ① 배출시설로부터 나오는 오염물질이 배출허용       기준 이하로 나오게 하기 위하여 대기오염방지시설을 설치하여야 한다.

대기오염물질	배출시설	배출허용기준(ppm)
		‘19.12.31.	‘20.1.1.
황산화물(SO2)	폐가스 소각시설	40	30
질소산화물(NO2)		90	70

▸ 시행규칙 제15조(배출허용기준)【별표 8】대기오염물질의 배출허용기준

□ 추진배경

❍「대기환경보전법」개정에 따른 법적 의무사항(대기오염방지시설 설치) 이행

❍ 배출허용기준 및 배출허용총량 준수

❍ 수도권대기환경청 지도점검 및 협의결과에 따른 후속 조치

	수도권대기환경청 지도점검 및 협의결과(지도점검 2회, 방문협의 2회)
▸ 대기배출시설 및 오염방지시설 추가, 오염물질발생량 및 배출량 재산정 요구 ▸ 잉여가스소각시설 대기오염방지시설 설치 요구 ※ 잉여가스소각시설 : 대기배출시설(폐가스소각시설) 해당(환경부 민원 회신)

□ 잉여가스소각시설 운영현황

❍ 시설현황

시 설 명	용 량	수 량	용 도	설치년도
잉여가스소각시설	900N㎥/hr	2	바이오가스 잉여량 소각용(악취 방지)	‘09.(1호) ‘13.(2호)

❍ 바이오가스 발생 및 활용현황

구 분	발생량 (㎥/일)	활용현황(㎥/일)			소각일수	비고
		제1·2건조	에스코	소 각
2019	69,420	32,048	24,942	12,430 (일최대 54,000)	227
2020 1 ~ 7월	73,990	52,474	19,200	2,315 (일최대 36,400)	33

※ 제2건조시설 운영으로 바이오가스 소각량 및 소각일수 대폭 감소

Ⅱ		사전 조치사항

□ 사전 조치사항

❍ 총량관리사업장설치 변경허가 및 대기배출시설설치 변경신고 이행(완료)

❍ 잉여가스소각시설 배기가스 취출구 자가측정설비 제작 설치(완료)

❍ 공정안전보고(PSM) 변경관리 컨설팅 용역 의뢰(진행 중)

□ 총량관리사업장설치 변경허가 경과

❍ ‘20.3. 대기오염물질 총량관리사업자 설치 변경허가 신청

❍ ‘20.5. 대기오염물질 총량관리사업자 설치 변경허가(환경부 대기관리과)

- 배출시설(잉여가스소각시설, 저장시설) 등록 및 방지시설(저녹스버너 등) 추가

※ 총량 변경허가에 따라 대기배출시설설치 변경 신고 의제처리

- 대기오염물질 발생량 및 배출량 재산정

❍ ‘20.6. 대기오염물질 총량관리사업자 설치 변경허가 신청

❍ ‘20.8. 대기오염물질 총량관리사업자 설치 변경허가(환경부 대기관리과)

- 잉여가스소각시설 저녹스버너 용량 변경(328㎥/h → 7,900,000kcal/h)

□ 대기배출시설 및 총량 관리현황

❍ 대기배출시설 운영현황

배출구 번호	배출시설명		대기오염물질		오염물질 배출량(톤/년)	방지시설	비고
			종류	발생량(톤/년)
1	제1건조	보일러	먼지, SO2, NO2	15.05	6.604	저녹스버너 SCR 등	TMS
4		저장시설	먼지	0.43		여과집진시설
3	제2건조	보일러	먼지, SO2, NO2	42.69	4.409	저녹스버너 SCR	TMS
5~8		저장시설	먼지	0.83		여과집진시설
9~10	잉여가스소각시설		먼지, SO2, NO2	2.585	0.593	저녹스버너 (설치 예정)	예비 1
계	대기오염물질 발생량 61.585톤/년 – 2종 사업장(전체 사업장) 잉여가스소각시설 – 4종 배출구(연간 발생량 2톤 이상 10톤 미만)

※ 대기오염방지시설(저녹스버너)은 설치 이전 변경허가 사항임.

❍ 대기오염물질(질소산화물) 총량관리현황

(단위 : ㎏/년)

구 분	배출허용총량	실배출량	비 고
2019년	7,252	7,265	제2건조 미포함
2020년 1~7월	7,821 (잉여 가할당 569㎏ 포함)	7,622	제2건조 포함

※ 먼지 : 2020년 221㎏(가할당) 최초 할당(2019년 연간 배출량 200㎏ 초과)

Ⅲ		교체계획

□ 사 업 명 : 잉여가스소각시설 저녹스버너 교체 및 시설 개량 공사

□ 사업기간 : 계약일로부터 3개월

□ 사업내용 : 저녹스버너 2기, 연소용 공기송풍기 2기 교체

품 명	규 격	수 량	비 고
저녹스버너	7,900Mkcal/h	2기	예비 1기 포함
공기송풍기(터보팬)	160N㎥/n × 450mmAq	2기	예비 1기 포함

□ 추진방법

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역 제한)

❍ 입찰참가자격

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제13조 및「같은법 시행규칙」제14조 규정에 따른 결격사유가 없는 업체

-「환경기술 및 환경산업 지원법」제15조에 따른 환경전문공사업체(「대기환경보전법」제28조)

- 사업상 소재지가 서울특별시, 인천광역시, 경기도에 소재한 업체

□ 소요예산 : 235,200천원

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

Ⅳ		향후계획

□ 잉여가스소각시설 주기적 자가측정(반기 1회) 실시

□ 잉여가스소각시설 설계도면(CAD) 작성(용역)

용역업체명	용역기간	용역과업	용역비용	비 고
㈜에취켓	‘20.8 ~ 9월	CAD 도면 (24매 이내)	4,950천원	기술심사담당관 지급 기준 적용

□ 입찰로 인한 저녹스버너 용량 변경 시 교체 이후 총량관리사업장 변경허가(총량, 오염물질발생량 및 배출량) 및 가동개시 신청

□ 잉여가스소각량 연간가동일수 최소 운영(소각량 최소화), 장기적으로 질소산화물 저감시설(SCR, SNCR 등) 도입 및 기존 SCR 연계처리 검토

붙임  1. 총량관리사업장 설치 변경허가 및 대기배출시설 설치 신고허가증 각 1부

2. 잉여가스 소각시설 관련 민원 회신자료(환경부) 1부.

3. 시방서 및 설계내역서 1부.

4. 견적서 6부.  끝.