문서번호	인재기획과-9692
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
한성훈		김종엽	07/22 박기용
협조

『6급 실무전문가 양성과정 강의실 등, 배움관 3층』

시스템 에어컨 고장발생 및 조치계획 보고

2014.  7.

【인재기획과】

『6급 실무전문가 양성과정 강의실 등, 배움관 3층』

시스템 에어컨 고장발생 및 조치계획 보고

강의실 시스템 에어컨 고장발생에 따른 냉방공급 장애,

동 건 관련 해당 설비 점검결과 및 조치계획 보고입니다.

1		보고개요

□ 보고요지 : 시스템 에어컨 고장발생에 따른 냉방공급 장애 및

조치계획

□ 고장내용

○ 냉방장애 위치 : 배움관 3층

․ 6급 실무전문가 양성과정(Ⅰ,Ⅱ,국제반), 초빙교수실, PC Zone

6급 핵심리더과정(어학 실습실)

○ 고장내역

설비명	설치 위치 및 수량		고장내용	고장영향	설치일자 (제작사)
	실외기	실내기
시스템에어컨 (전기 냉·난방기)	옥상 (2개)	각실 (12개)	실외기 압축기 고장	냉방공급 장애	2002. 7.31 (삼성전자)

○ 설비시스템 요약

․ 실외기 2대에 실내기 12대가 연결되어 증발, 압축, 응축, 팽창,

과정을 통해 여름철에는 냉방, 겨울철에는 난방공급

2		점검실시

□ 점검기간 : 2014. 7.21(월) ~ 7.22(화)

□ 점검사유 : 시스템 에어컨 미 작동에 따른 냉방공급 불가

․ 냉방공급을 위해 설비에 전원 투입시 배선 차단기 작동(트립)되어

시스템 에어컨 미작동

□ 점검자 : 시설재무팀(기계실) 및 해당 설비 제작사 A/S팀 직원

□ 점검결과 : 옥상에 설치된 실외기 내 압축기 고장

․ 증발된 냉매를 응축하기 위해 고온 고압화 하는 압축기 고장

□ 점검사진

실외기 외형	실외기 내 압축기

압

축

기

3		조치계획

□ 조치기간 : 2014. 7.23(수) ~ 7.29(화)

□ 조치내용 : 압축기 교체, 냉매 주입 등

□ 소요예산(추정) : 금1,100,000원(금일백일십만원)

□ 지출방법 : 신용카드 결재 또는 무통장 계좌이체

․ 해당 설비 제작사 서비스 업체에 작업지시하고 완료후 대가지급

□ 예산과목 : 인재원 청사유지관리, 공공운영비(201-02)

끝.