	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축)신청에 따른 업무협의 회신

1. 건축과-19952(2020.08.21.)호『건축허가(신축) 신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최(*************』와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조의 규정에 따라서 건축허가등의 동의서류에 대한 검토결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 검토결과: 부동의

○ 부동의 사유 및 근거법령

순번	사 유	근거법령
1	소방시설 내진관련 도면 누락	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제4조
2	판매시설 부분 창호도 설계도서 누락	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제4조
3	인명구조기구, 휴대용비상조명등 누락	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제4조
4	계약당사자 간 체결한 소방시설설계계약서 누락	소방시설공사업법 제21조의3
5	가스계소화설비 설계프로그램 성능인증서 누락	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제39조

○ 건축관련 검토 요청사항

- 헬리포트 또는 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공간 미설치 관련 적정여부(102동)

※ 헬리포트 등 설치 시 승강기 카 내부의 길이 적정여부(구급차용 주들것 약 2m)

나. 대지위치:***************************

다. 건 축 주:********

라. 건물규모: 지하4층/지상23층, 연면적 67,098.46㎡ 2개동

마. 용    도: 복합건축물(공동주택/판매시설)

3. 협조사항

가. 부동의 사유에 대한 보완이 완료된 후 건축허가등의 동의를 하여주시고,

나. 건축관련 검토 요청사항에 대해서는 귀 청에서 적의 검토하여 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  건축허가 부동의 통보서 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	08/28 조원호
협조자
시행	예방과-8419	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)