함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	목동배수지 수위 저하에 따른 밸브조절 요청

1. 2014.7.14.부터 2정수장 수계 증산배수지 송배수관 정비공사관계로 2정수장에서 목동으로 보충 공급되는 물량 24,000㎥/일 중 12,000㎥정도를 1정수장에서 공급하고 있습니다.

2. 그러나 여름철 물수요량 증가로 2014.7.21일의 경우 1정수장의 공급량이 270,000㎥/일이었으며, 배수지 수위를 유지하기 위해 송수펌프를 최대한 가동하였으나

3.별첨 트랜드 화면과 같이 2014.7.21 송수펌프 3대를 가동하던 중 17:00경부터 목동배수지 수위가 내려가 3.5대를 가동하였으나 관압이 상승되고 목동배수지로 유입되는 실시간 유량이 증가하지 않아 목동배수지 수위가 22:00경 2.2m까지 내려가는 현상이 발생했습니다

4. 이와 같은 상황 발생시 귀 사업소에서 목동배수지 유입밸브조절로 유량조절이 가능할 것으로 사료되어 협조요청하오니 안정적 공급을 위해 밸브조절 요청시 적극 조치하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 목동배수지 수위, 유량, 관압 등 트랜드 자료 1부. 끝.

	영등포아리수정수센터소장
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장)
주무관	김영일		정수과장	07/22 현인식
협조자
시행	정수과-4899	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11(양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5641	/전송	02-3146-5691	/	kim0101@seoul.go.kr	/	대시민공개