문서번호	정수시설과-1737
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이상록		윤종민	07/22 김동기
협 조
	주무관			최양교
	주무관			이금재
	주무관			권오정

2015년 투자사업

배출수처리장 소형농축조 활용 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 투자사업

배출수처리장 소형농축조 활용 계획

대형농축조 슬러지를 소형농축조로 이송할 수 있는 배관 및 펌프를 설치하여

소형농축조를 2차 농축조로 활용하므로서 대형농축조의 부하를 감소시키고,

슬러지 침전율 향상에 기여하고자 함.

Ⅰ		시설 현황

☐ 설비 현황

항 목	시 설 제 원	현황사진
배슬러지지 (현대화 1지 추가)	- B5.7m×L26.0m×H5.4m×1지 - V=800㎥(동일 제원 신설시 1,601㎥) - 체류시간 3.7hr(설계유량/설계탁도) 5.6hr(평균유량/설계탁도)
소형농축조 (운 휴)	- D11.6m×H4.0m×2지 - V=846㎥ - 체류시간 2.0hr(설계유량/설계탁도) 3.0hr(평균유량/설계탁도)
대형농축조	- D31.0m×H4.0m×2지 - V=6,038㎥ - 체류시간 17.5hr(설계유량/설계탁도) 26.3hr(평균유량/설계탁도)

☐ 운용현황

○ 2014년 4월 이전 : 배슬러지지 → 소형농축조 → 대형농축조 → 탈수공정

○ 2014년 5월 이후 : 배슬러지지 → 대형농축조 → 탈수공정

※ 소형농축조 상징수가 배출수지로 월류될 수 있어 배슬러지지에서 대형농축조로            연결배관 설치 후, 소형농축조 운휴中

Ⅱ		문제점 및 개선방안

☐ 대형농축조 용량 부족 및 해소방안

○ 평균유량일 때, 체류시간이 26.3hr으로 정정하나, 설계유량 적용시 17.5hr으로          상수도시설기준 24~48hr에 미달하므로,

○ 소형농축조를 2차 농축조 및 저류조로 활용하여 대형농축조 부하를 감소함.

☐ 슬러지 농축효율 개선

○ 상수도시설기준의 농축조 체류시간은 최소 24hr ~ 최대 48hr이고, 범위 내에서

체류시간을 늘여 농축효율을 증가시킬 수 있으므로,

○ 대형농축조 슬러지를 소형농축조로 이송하여 2차 체류시켜 농축효율을 높임.

※ 이때 발생된 상징수는 방류시 수질저하 우려가 있어, 배슬러지지로 이송.

< 배출수처리장 소형농축조 활용 계략도>

Ⅲ		추진 계획

☐ 우리 정수센터에서 진행되고 있는 현대화사업 종료(2016년) 이전에 시행하기

위하여 ‘2015년 투자사업’에 반영하여 추진하고자 함.

☐ 소요예산 : 총180백만원

○ Spurt 펌프(15kW × 3대 ) 신규 설치 : 30백만원

- 대형농축조 → 소형농축조 이송용

○ 구내 천정배관(Ø200 × 70m, STS304) 설치 : 60백만원

- 대형농축조 슬러지 → 소형농축조 이송배관

○ 매립 배관(Ø300 × 70m, STS304) 설치 : 90백만원

- 소형농축조 상징수 → 배슬러지지 이송배관

☐ 향후 일정

○ 2015. 2. : 설계

○ 2015. 3. : 심사 및 발주

○ 2015. 6. : 준공

※ 일정기간 운용 후, 구 배관(배슬러지지→소형농축조→대형농축조) 철거.  끝.