문서번호	기술진단과-3857
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
김인준		김영진	07/22 박용철
협조
	주무관		윤덕묵

강북취수장 축전지 성능진단 결과보고

2014. 7. 22.(화)

강북취수장

축전지 성능진단 결과보고

강북취수장 축전지 성능진단 협조요청『원수관리과-974』에 따른 합동진단 및 그 결과보고임

Ⅰ		진 단 개 요

○  진단기간 : ′14. 7.4.∼′14. 7.18.

○  진단대상 : 취수장 제어실 UPS반 외 4개

○  진 단 자 : 기술진단과 윤덕묵 외 1인 및 원수관리과 송여배 외 1인

○  진단장비 : SAT-AG220/110

○  진단내용 : 무보수밀폐형 축전지의 성능분석 진단

- 방전을 통한 축전지 정상 동작여부 검사

- 축전지 잔존용량 계산을 통한 교체여부 판단

Ⅱ		교 체 기 준

○ 잔존용량에 의한 축전지 교체기준(IEEE 1188-2005 권고안 관련)

축전지 잔존용량	진단내용	비고
60%미만	교체
60%이상∼80%미만	교체 또는 사용
80%이상	양호

○ 기타 축전지 교체기준

- 부동충전상태에서 다른 축전지의 부동충전전압보다 10%이상 높게 나타나는 경우 축전지 상태가 불량한 것으로 판단되어 교체

- 배부름, 과열 등 외부적으로 이상이 확인되는 경우 교체

Ⅲ		진 단 결 과

○ 진단결과

용도	설치장소	축전지용량	수량	제조년	진단결과
					잔존용량	비고
U P S 반	제어실	12V/65AH	20	2010	-	7번셀 충전전압 불량
	강북계열 전기실	12V/65AH	20	2010	80%이상	양호
	구의계열 전기실	12V/65AH	20	2010	〃	″
정류기반	강북계열 전기실	2V/200AH	55	2010	〃	″
	구의계열 전기실	2V/200AH	55	2010	〃	″

- 전반적으로 축전지상태가 잔존용량 80% 이상으로 양호하였으나,

- 제어실 UPS반 축전지의 경우 7번축전지가 부동충전상태에서 15.8V로 다른 축전지 부동충전전압 12.8V보다 매우 높게 나타나 교체필요

○ 조치의견 : 제어실 7번축전지 교체 및 교체 후 해당 축전지반 성능진단 재실시 권고

붙임 : 축전지 성능 및 용량분석 결과 5부.  끝.