문서번호	급수운영과-4622
결재일자	2014.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
임준빈	송만규	이상홍		07/22 정득모
협 조
	주무관		김형구

정수센터 및 수도사업소

상수도시설물 감시시스템 점검계획

2014. 07.

상수도사업본부

【급수부 급수운영과】

검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	정수센터, 수도사업소	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

정수센터 및 수도사업소

상수도시설물 감시시스템 점검계획

정수센터 및 수도사업소 상수시설물 감시시스템 운영상태를  점검하여 변경내용을 통합정보센터 감시시스템에 반영함으로서 정확한 감시기능을 확보코자 함.

□ 시설현황

□ 감시시스템 구성도

□ 시스템 주요장비 현황

- 원격감시설비

⋅LCGS(Local Communication Gateway System) : 데이터수집 전송장비 14대

․Server(통신 2대, SCADA 2대, Data Base 2대)     6대

․I O S(Intergrated Operators Station) : 실시간감시 운영장비   4대

․E W S(Engineering Work Station) : 프로그램 개발관리    1대

․D L P(Digital Light Processing 67″)  : 운영상태 표출장비  18대

- 영상감시설비

․Server 및 전송장비(영상분배 Server, VDA, NVR, DVR)   94대

․화상회의장비(운영 Server, PC, Camera, Speaker)        48대

□ 추진방향

□ 원격․영상감시시스템 현행화(Update)

- 정수센터 및 수도사업소에서 노후된 원격․영상감시시스템을       신설 또는 교체하고 본부에 변경내용을 미 제출하여 통합정보센터       감시시스템에 변경사항이 반영되지 않아 현장과 통합정보센터의       시스템이 상이하여 지속적인 현행화(Update) 필요

□ 실시간 전송데이터 오류 원인파악 조치

- 실시간으로 감시되는 유량, 압력, 수위, 수질 등의 운영데이터와       CCTV 화질이 미 전송, 전송오류, 끊김현상 발생으로 정확한 데이터       수집 및 분석이 어려워 원인을 파악하여 조치방안 도출

□ 운영데이터 전송장비 관리상태 점검

- 현장에 설치되어 있는 운영데이터 전송장비(LCGS, Network장비),       화상 회의장비 등이 방치되어 훼손이 발생되지 않도록 관리상태를       점검하여 문제점 발생시 효율적으로 관리할 수 있는 방안 수립

□ 전용회선 전송속도 적합성 검토

- 현장 ⇔ 중앙제어실 ⇔ 아리수통합정보센터로 실시간 운영데이터를       전송시키는 전용회선의 전송속도가 데이터 전송량(트레픽)을 수용       하지 못해 원활한 데이터 전송이 안되어 오류가 발생되므로 전송속도       적합성 여부를 상세히 검토하여 원인파악 및 해결방안 강구

□ 화상회의시스템 활용방안 강구

- 업무회의, 누수복구, 시설물 이상유무 확인 등에 화상회의시스템을       적극 활용할 수 있는 업무내용 발굴 및 권장

□ 점검계획

□ 점검대상 : 14개소(정수센터 6개소, 수도사업소 8개소)

□ 점검기간 : 2014. 7.23 ～ 8.28

- 정수센터 및 수도사업소 세부 점검일정 “별 첨”

□ 점검방법 : 합동점검반(4명) 편성 운영

- 급수부 급수운영과 : 2명, 유지관리 용역업체 : 2명

□ 점검내용

- 정수센터 및 수도사업소 운영시스템(DCS, HMI) 데이터 신뢰성

DCS(Distributed Control System) : 분산제어시스템으로 하나의 중앙처리 장치를 여러개의 작은 중앙처리     장치로 나누어 기능별로 분리하고 작은 용량의 중앙처리 장치를 갖는 각각의 컴퓨터를 통신 네트워크로     연결시켜 전체 시스템을 구성시킨 시스템

HMI(Human Machine Interface) : 자동화용 소프트웨어를 칭하며 산업현장의 여러 가지 장치 등을     중앙컴퓨터에서 감시․제어하는 시스템

- 시설물 변경 후 운영시스템 반영 여부

- 운영데이터 전송상태 및 정합성(현장 ⇔ 중앙제어실 ⇔ 통합정보센터)

- 운영데이터 미 전송, 오류전송, 끊김현상 발생 등 원인 파악

- 운영데이터 전송장비(LCGS, Network장비) 관리 상태

- 감시시스템 그래픽 본부시스템과 일치여부(전력계통도, 정수처리       계통도, 모터펌프 가동상태 등)

- 본부에 제출한 수위, 압력, 침수, 화재경보 등의 경보설정치(High,       Low) 정확성 여부

- 운영데이터, CCTV 등의 전용회선 전송상태 품질 확인 및 적합성 상태

- 기타 감시시스템 유지관리에 필요한 사항

□ 결과조치

- 점검기간 중 현장에서 조치할 수 있는 경미한 사항은 즉시 보완 조치

- 점검결과 감시시스템 문제점에 대해 원인 파악 후 내용을 상세히       분석하여 조치계획을 수립 시행

□ 기타사항

□ 유지관리 수범사례 발굴 전파

- 창의적이고 효율적인 유지관리 모범사례를 발굴하여 관련부서 및      전 사업소에 전파

□ 전송장비 이설시 본부와 협의

- 정수센터 및 수도사업소의 감시시스템 성능개선을 위해 신설 또는      교체시 본부(급수운영과)에 협의하지 않고 임의로 전송장비를 이설하여      운영데이터가 실시간으로 감시되지 않고 에러가 발생되는 사례가      있으므로 필히 본부와 협의하여 작업토록 지시

붙 임 : 1. 정수센터 및 수도사업소 세부 점검일정 1부.

2. 상수도시설물 감시시스템 점검 리스트 1부.  끝.