문서번호	설비부-8067
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박태욱		이달영	07/23 박기형
협조

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업(전기 및 계측분야)』

직접구매 대상 자재 구매계획 검토 보고

2014. 07.

도시기반시설본부

(설비부)

『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업(전기 및 계측분야)』

직접구매 대상 자재 구매계획 검토 보고

우리본부에서 시행중인 『서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업』의 전기 및 계측분야 중소기업 직접구매 대상 자재(관급자재)에 대한 구매계획을 검토 보고드림.

관련근거

서분감 제2014-428호(2014.7.18) : 공사용 직접 구매자재 구매요청(조명기구외 7종)

사업개요(전기 ․ 계측분야)

사 업 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업

사업개요

► 분뇨처리시설 4,000㎥/일 신설

► 기존 처리시설 2,000㎥/일 철거 및 상부 공원화

사 업 비 : 2,935백만원(하도급비 2,417백만원)

사업기간 : 2013.07.08.~2015.02.02

시 공 사[전기] : 대림산업(주)[(주)모아종합전설]

감 리 사 : ㈜도화엔지니어링

직접구매 대상 현황

(단위 : 천원)

분 야	품 명	규 격	수 량	소요예산	비 고
계				2,190,111
전기 및 계측	배전반	수배전반, MCC반, LOP반 등	1식	1,025,200
	자동제어반	OS/ES, HMI, 제어프로그램	1식	455,478
	발전기	디젤, 1,000KW	1식	233,296
	조명설비	LED24W×2외 7종	1식	124,685
	케이블트레이	300(600)×100×2.3t, 접속재	1식	84,101
	주차관제설비	차량유도 및 차번관리sys’	1식	66,817
	전자유량계	전자식 유량계 40~300A	1식	131,912
	제어케이블	F-CVV, 1.5㎟×12C외 6종	1식	68,622

관급자재 구매계획

2014년 직접구매 대상 자재 금액변경 검토현황

(단위 : 천원)

품 명	소요금액		증 ․ 감	변 경 사 유
	당 초	변 경
계	2,190,111	2,161,670	감28,441
배전반	1,025,200	1,008,895	감16,305	BUS DUCT 용량 과다 설계 조정 (5000A→2000A) 저류조 교반기 누락분 물량 추가 24대 등
자동제어반	455,478	453,496	감167	조달수수료 조정
발전기	233,296	231,137	감2,159	조달수수료 조정
조명설비	124,685	90,416	감34,269	- 서울시 도로조명기준 및 KS규정에 근거 실별 조도 계산 등으로 밝기 규격 및 설치 수량 조정
케이블트레이	84,101	102,139	증18,038	케이블트레이와 기계 배관의 간섭 구간에 대한 단수 조정(5,4,3단→2단) 일반 총액구매를 제3자단가 품목으로 조정
주차관제설비	66,817	75,003	증8,186	초음파센서, 검지기 및 전광판 등 설치물량 조정
전자유량계	131,912	133,867	증140	피뢰기(예비품) 구매 물량 추가
제어케이블	68,622	66,717	감1,905	조달가격 적용

구매 검토내용

► 당초 실시설계도서상이 물량 및 규격 등을 검토하고, 현장여건에         맞게 상기 품명의 내역을 조정하였으며,

► 본 공사는 악취 제거 성능이 대폭 강화된 분뇨처리시설공사로 시설의         안전성 확보 및 시공의 전문성이 요구되어 우수 조달물품 및 중소         기업 성능인증 제품 등으로 구매코자함.

구매방법 : 조달구매

► 관련규정 : 조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의3(계약체결의 요청)

같은법 시행령 제18조(우수조달물품의 지정) 등

계약방법 : 총액계약 등

소요예산 : ￦2,131백만원

품목별 구매방법

(단위:천원)

분 야	품 명	구매방법	소요예산	구매 검토의견
계			2,161,670
전기 및 계측	배전반	조달구매 (총 액)	1,008,895	시설의 안전성 확보 및 시공의 전문성이 필요한 시설로 우수 조달물품 구매
	자동제어반	조달구매 (총 액)	453,496	시설의 안전성 확보 및 시공의 전문성이 필요한 시설로 우수 조달물품 구매
	발전기설비	조달구매 (총 액)	231,137	안전성 및 성능 확보를 위해 중소기업 성능 인증 제품 구매
	CABLE TRAY 설비	제3자 단가계약	102,139	조달청 제3자 단가 품목으로 구매
	조명설비	제3자 단가계약	90,416	조달청 제3자 단가 품목으로 구매
	주차관제설비	제3자 단가계약	75,003	조달청 제3자 단가 품목으로 구매
	전자유량계	다수공급자계약 (2단계 경쟁)	133,867	조달청 다수공급자 계약인 2단계 경쟁방식으로 구매
	제어케이블	제한경쟁	66,717	중소기업청장이 지정고시한 물품 구매

발주시기 : 2014. 7 ~ 8월

예산과목 : 조직)도시안전실 물재생시설과, 정책)물재생시설개선                  및 관리, 단위)물재생시설 개선, 세부)서남분뇨처리                  시설 증설 및 현대화사업, 통계목)시설비

조치의견

서남분뇨처리시설 전기(계측)공사의 품질 향상과 안전성 확보를       위하여 전문성이 있는 업체에서 우수한 제품이 납품되도록 조달       구매코자 하며,

건설총괄부에 구매 의뢰하여 분뇨처리시설 공사 추진에 차질이 없도록       조치하고자 함.

붙임 : 감리단 구매요청 검토의견서 1부. 끝.