	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설업체 처분 대상 검토 결과보고(새마음데이케어센터)

1. 서울시 감사관담당관-7935호(2014.6.11.)와 관련입니다.

2. 서울시 감사담당관 노인요양시설 소방안전실태 특정감사(2014.2.24.~ 3.14) 결과 조치요구사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 감사지적 내용

○ 대  상 : 새마음데이케어센터(양천구 월정로 175)

○ 소방시설 설계 및 시공, 감리업체

- 설계업체 : 으뜸방재엔지니어링

- 시공업체 : ㈜창성소방

- 감리업체 : ㈜이화이앤씨

○ 감사지적 내용

- 간이스프링클러설비 간이헤드 3개 미설치(40개→37개)

- 간이스프링클러설비 배관을 고정하는 행거 24개 미설치

나. 확 인 자 : 2014. 7. 16.(수) / 소방경 정선웅, 소방장 김영근

다. 현장확인 및 검토결과

○ 간이스프링클러설비 간이헤드 3개 미설치 건에 대하여는,

⇛ 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) 제9조(간이헤드)에 의거 간이헤드를 설치하는 천장 ․ 반자 ․ 천장과 반자사이 ․ 덕트 ․ 선반 등의 각 부분으로부터 간이헤드까지의 수평거리는 2.3m 이하가 되도록 규정하고 있는바,

상기대상은 설계 및 시공에 있어 간이헤드를 37개 설치하는 것이 적정하며 현장확인한 바 기준에 의거 적정 설치됨.

○ 배관을 고정하는 행거를 24개 미설치한 건에 대하여는,

⇒ 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) 제8조(배관 및 밸브)에 의거 가지배관에는 간이헤드의 설치지점 사이마다 1개 이상의 행가를 설치하되, 간이헤드간의 거리가 3.5m를 초과하는 경우에는 3.5m 이내마다 1개를 설치하며, 교차배관에는 가지배관과 가지배관 사이마다 1개이상의 행가를 설치하되 가지배관 사이의 거리가 4.5m를 초과하는 경우에는 4.5m이내마다 1개 이상을 설치하고, 수평주행배관에는 4.5m 이내마다 1개이상을 설치토록 하고 있는바,

상기 대상에 방문하여 1층 점검구와 2층 천정반자 일부를 개방하여 확인한 바 기준에 의거 적정 설치됨.

※ 검토결과

따라서 해당시설을 시공 및 감리한 업체에 대한 소방관계법령 위반에 따른 처분은 해당사항 없음.

붙임  1. 확인서(소방시설 시공 및 감리) 각 1부.

2. 간이헤드 및 배관행거 현지확인 사진 1부.

3. 소화배관평면도(헤드반경표시) 1,2층 각 1부.

4. 소화배관평면도(배관행거표시) 1,2층 각 1부.

5. 확인서(새마음데이케어센터장) 1부.

6. 현장확인 복명서 1부.  끝.

담당자	김영근		예방팀장	정선웅		예방과장	강성완		소방서장	07/23 백근흠
협조자
시행	예방과-9225	(		)	접수		(		)
우	158-753	서울특별시 양천구 목동서로 100	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0676	/전송	02-2654-0676	/	28284@seoul.go.kr	/	대시민공개