문서번호	시설관리과-11358
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이연한	송종범	07/23 이계환
협 조

소블록 물세척 결과보고(길동 46블록)

2014년도 소블록 배수관 물세척 추진계획에 의거 길동46소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

�   세척 개요

○ 대   상 : 5개소 (길동 46블록 → 강동구 천호동 일대)

○ 기   간 : 2014.07.03(목) ~ 07.10(목)

○ 인   원 : 기간제근로자 3명, 이연한, 박재완, 김용곤

연번	위치(구간)	관로현황					퇴수장치 (소화전,퇴수 밸브,기타)
		구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 연도	수압 (㎏/㎠)
1	천호동167-55~167-122	80	130	DCIP	91	3.5	지하식소화전
2	천호동167-54~167-101	80	130	DCIP	91	3.5	지하식소화전
3	천호동167-51~167-43	100	85	DCIP	96	3.5	지하식소화전
4	천호동172-10~167-43	100	135	DCIP	91	3.5	지하식소화전
5	천호동145-65~181-31	250	130	DCIP	96	3.5	지하식소화전

�   세척 결과

○ 구간별 수질검사 결과

7.3(목) 14:10 ~14:50	수질검사(1구간)		7.4(금) 14:10 ~14:50	수질검사(2구간)		7.7월) 14:10 ~14:40	수질검사(3구간)		7.9(화) 14:10 ~14:50	수질검사(4구간)		7.10(목) 14:10 ~14:40	수질검사(5구간)
	잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
14:10	0.16	1.22	14:10	0.18	0.70	14:10	0.21	0.57	14:150	0.22	0.51	14:10	0.17	0.72
14:30	0.17	0.47	14:20	0.21	0.63	14:20	0.24	0.32	14:30	0.26	0.33	14:20	0.20	0.33
14:40	0.22	0.36	14:40	0.26	0.22	14:30	0.26	0.26	14:40	0.25	0.24	14:30	0.24	0.27
14:50	0.21	0.30	14:50	0.25	0.17	14:40	0.27	0.21	14:50	0.34	0.19	14:40	0.25	0.19

○ 분석결과

- 길동 46블록은 수압(3.5㎏/㎠)이 적정한 지역이며 잔류염소는 기준치 이상이나 탁도는 기준치 이하로 측정됨.

- 3.4구간은 초기부터 수질상태가 매우 양호하였고 1.2,5구간은 초기 탁도가 기준치 이상으로 높았으나 세척 후 탁도가 기준치 이하로 안정됨(세척시간 약 40분 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 모든 구간이 세척 전･후 모두 기준치 이내로 양호 하였으며, 탁도는 세척 후 수치가 감소하여 수질개선 효과가 좋은 것으로 판단됨.

▸탁 도(0.5NTU이하)

- 1구간 : 1.22 ⇒ 0.30  - 2구간 :  0.70 ⇒ 0.17

- 3구간 : 0.57 ⇒ 0.21  - 4구간 :  0.51 ⇒ 0.19 - 5구간 :0.72 ⇒ 0.19

▸잔류염소(0.1㎎/L이상)

- 1구간 : 0.16 ⇒ 0.21  - 2구간 :0.18 ⇒ 0.325

- 3구간 : 0.21 ⇒ 0.27   - 4구간 :0.22 ⇒ 0.34  - 5구간 : 0.17 ⇒ 0.25

붙임 : 길동46블록 현황 및 사진