문서번호	시설관리과-19404
결재일자	2014.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	07/23 代천성훈
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(07.22)

2014. 07

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 07월 22일 화요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 07/22 화요일 ○.가압장내,외부 이상유무 및 화재예방 순찰(01:00) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp,52A)운전,유량:1004[㎥/h].(05:00) (인입/토출압력: 2.3/9.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.1/3.1[m]) ○.수배전반.정류기반[120.0V].변압기.펌프실주변등 점검(08:00) ○.만리1호(125hp)운휴→4호(125hp,19A)운전.유량:816[㎥/h](08:00) (인입/토출압력: 1.6/4.4[kg/㎠]. 수위 1/4지:4.5/3.5[m]) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(09:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:4.6/4.6[m](10:00~12:00) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.5/3.6[m](10:00~12:00) ○.능안5호(400hp,50A)운전. 수위 1/2지:3.6/3.6[m](12:00) 만리4호(125hp,19A)운전. 수위 1/4지:3.9/2.8[m](12:00) ○.능안5호(400hp)운휴(절전). 수위 1/2지:3.8/3.8[m](13:00~17:15) 만리4호(125hp)운휴(절전). 수위 1/4지:4.0/3.0[m](13:00~18:40) ○.전동샷터공사(후문)(15:00~17:00) ○.능안5호(400hp,50A)운전. 수위 1/2지:1.7/1.7[m](17:15) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타상태(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.만리 4호(125hp)운전. 수위 1/4지:2.8/1.5[m](18:40) ○.수배전반,정류기반[119.9],변압기,펌프실주변 화재예방점검(20:30) ○.능안 5호(400hp)운휴→6호(200hp)운전. 유량:478[㎥/h](22:00) (인입/토출압력: 2.1/7.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:2.9/2.9[m]) ○.가압장내외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(23:30)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1		08:00							8:00	688		12,868
	2
	4	08:00	10:00	12:00	13:00	18:40				8:20	85
능안	5	05:00	10:00	12:00	13:00	17:15	22:00			10:45	2,884		13,227
	6		05:00	22:00						7:00	106
	7