문서번호	정수과-2086
결재일자	2014.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
서홍교		김영배	07/24 유성종
협조	정수시설과장		남효돈
	주무관		김재홍

「암사 고도처리시설 효율적 운영을 위한」

염소투입시설 교체 및 개선 계획

2014. 7.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

「암사 고도처리시설 효율적 운영을 위한」

염소투입시설 교체 및 개선 계획

노후 염소투입시설 교체 및 개선을 통해 시민에게 깨끗하고 안전한 수돗물 공급에 기여하고자 함.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 추진근거

○ 중염소 급속분사교반기 교체공사 변경 계획(본부장 방침, ‘14.7.7)

- 당초계획 : 중염소 상시투입을 위한 노후 급속분사교반기 교체

- 변경계획 : 후염소투입기 교체 및 노후 중염소 설비 개량

□ 사업개요

○ 사업기간 : ‘14. 7월 ~ 12월

○ 사업내용

- 후염소투입기(4대) 교체 및 노후 중염소 설비 개량

- 기존 후염소 투입용 급속교반기(4대)를 중염소 투입용 교반기로 재활용

□ 추진경과

○ 역세척방법 개선(중염소 상시투입)방안 검토·보고(‘13.5월~7월)

- 고도처리시설 공사에서 역세수 공급배관 설치 제외

○ ‘14년도 중염소용 급속분사교반기 교체 예산반영(270백반원)

○ 중염소 상시투입방안 재검토 의견수렴 및 자문회의(‘14.3월 ~7월)

- 여과지 설비부식 및 근무환경 저해, 고도 효율저하, 노후 염소설비 우선 개량

○ 중염소 급속분사교반기 교체공사 변경 방침(‘14.7.7)

Ⅱ		세부 추진계획

□ 사 업 명 : 암사아리수정수센터 염소투입설비 구매·설치

□ 사 업 비 : 270백만원

○ 예산과목 : 자본적지출, 기계장치, 정수장시설정비, 시설비및부대비, 시설비

□ 사업내용

○ 후염소투입기 교체(약 178백만원)

- 후염소투입기 설치(원격 진공 습식 자립 케비넷형, 20 kg/hr × 4대)

○ 노후 중염소 투입설비 개량(약 75백만원)

- 급속분사 교반기 모터 교체(진공 발생형 급속 분사식, 15 HP × 1대)

- 급속 분사 교반기용 조작반 설치(옥외 자립형, 4면)

- 급속 분사 교반기 인양설비 설치(수동윈치 부착형, 4식)

※ 고도 도입시 가동 중지되는 후염소 투입용 급속교반기와 호환 가능토록 설치

○ 설비 및 배관 설치(약 17백만원)

- 기존 염소투입기 4대 철거, 신규 염소투입기 설치

- 중앙제어실에서 염소 투입량을 자동적으로 비례 투입토록 설치

- 재질은 염소와 습기에 내구성이 있는 제품 사용 등

※ 염소투입설비 개선 계통도

□ 추진방법

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(전자입찰, 총액입찰, 지역제한, 계약이행능력심사)

○ 참가자격

-「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 ‘지방계약법’)」 시행령 제13조에 의한 경쟁 입찰 참가자격을 갖추고,

- 지방계약법 시행령 제20조에 따라 일정수준 이상의 자격 갖춘 자

· 건설산업기본법 제9조에 따른「가스시설시공업(제1종)」등록 업체

· 국가종합전자조달시스템 G2B 분류번호 10자리(염소투입기:4710150501)등록 업체

·「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한법률」제9조의 규정에 의한 해당품목(염소투입기 : 4710150501)에 대한 직접생산확인서 소지 업체

· 공고일 현재 서울특별시 또는 경기도에 주된 영업소를 둔 업체

○ 낙찰자 결정방법

-「중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준(중소기업청 공고 제2013-61호)」에 의거,

- 예정가격이하로서 낙찰하한율 이상 최저가 입찰자 순으로 적격심사를 하여 종합평점이 88점 이상인 자를 낙찰자로 결정

□ 기대효과

○ 고도정수처리시설의 효율적이고 안정적인 운영

- 염소투입량 정밀 제어하여 고도 유입 염소량 최소화로 효율 증대

○ 안정적인 염소관리로 안전하고 깨끗한 수돗물 생산에 기여

- 사용빈도가 높은 노후 염소설비 우선 개량으로 안전사고 예방

○ 효율적 사업추진으로 예산절감 및 시설 유지관리비 절감

- 고도 도입으로 가동 중단되는 후염소 투입기 재활용으로 예산절감

- 에너지 소모가 많은 급속교반기 간헐적 가동으로 유지관리비용 절감

Ⅲ		추진일정

□ 세부 추진일정표

사업내용	기 간										비 고
	7월		8월		9월	10월	11월	12월
계획수립 등 행정사항
입찰공고 및 계약
사업추진
준 공

○ 기술검토(본부) 및 계약심사(본청) : ‘14. 7월

○ 입찰공고 및 계약 : ‘13. 8월

○ 염소투입설비 개량 추진 : ‘13. 8월 ~ 11월

○ 시운전 및 준공 : ‘13.12월