3/4분기 공공기관 음수대 수질검사결과

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	代김태현	07/25 이만기

대시민공개

	명에의거 관내 공공기관에 설치된 아리수 음수대 3/4분기 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 7. 25.
복 명 자 : 주무관 이 위 복

□ 검사일자 : 2014. 7. 25

□ 검 사 자

- 수질팀 :  공업7급  김태현, 시설관리6급 이위복

□ 검사대상

- 성동, 광진구 공공기관에 설치한 아리수 음수대 92대

- 검사완료 : 8대

- 미 검 사 : 2대(보관2)

□ 검사방법 및 검사항목

- 관내 공공기관에 설치된 아리수 음수대 수돗물을 휴대용 잔류염소 측정기

(잔류염소), 탁도계(탁도), 수질측정기(pH,철,구리)로 현장에서 수질을 측정.

- 미네랄(Ca, K, Mg, Na) : 35.1mg/L (상수도연구원 자료)

□ 검사결과

-동부수도사업소 외 1곳에 설치한 아리수음수대 10대중 8대는 수질검사결과 “붙    임문서”와 같이 8대 모두 먹는물수질기준 이내로 적합하였고, 2대는 보관중 으    로 검사하지 못하였음.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	연립	공원	공공기관	기타
	10	0	0	0	0	10	(보관 2대)
적 합	8	0	0	0	0	8
부 적 합	0	0	0	0	0	0
미 검 사	2	0	0	0	0	2

□ 조치사항

-동부수도사업소 외 1곳에 설치한 아리수음수대 10대중 8대는 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하여 수질검사결과표 에 기재하였으며, 행당1동주민쎈터의 3층 다목적실 음수대 와 4층의 중대본부 음수대는 보관중으로 검사하지 못하였으며, 담당자에게 보관중인 음수대의 통수후 에는 수질검사를 의뢰토록 안내하였고, 기타 아리수수질에 대하여 문의사항이 있을 경우 동부수도사업소 수질팀으로 연락하도록 안내하였음.

붙  임 : 공공기관 음수대 수질검사결과 1부.  끝.