문서번호	도시철도설비부-6785
결재일자	2014.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
이성택		박성우	07/25 정찬웅
협조

9호선 2단계 PSD구간 터널조명 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 2단계 PSD구간 터널조명 변경 보고

지하철 9호선 2단계 승강장 PSD구간에 터널조명이 설치되어 있지 않아 기관사의 안전운행에 지장을 초래하고 선로점검시 이상여부 확인이 어려워 이를 아래와 같이 변경설치 하고자 함

※ 공구별 감리단 문서(915～917공구)

I		기존 터널조명 현황

○ 1～8호선 : 건설 당시 PSD를 설치하지 않았으며 승강장에 터널등도 미설치

○ 9호선 1단계 : PSD를 설치하였으나 승강장 구간에 터널등은 미설치함

○ 7호선 연장건설 : 승강장 PSD 구간에 터널등 설치(운영기관 요구사항)

○ 9호선 2단계 : 승강장 PSD 구간에 터널등 설치 검토

II		문 제 점

○ 당초 승강장에 PSD를 설치하지 않았을 때는 승강장에 설치된 조명만으로도 터널구간 조도 확보가 가능하여 별도의 조명은 필요하지 않았으나

○ 승강장에 PSD를 설치하면서부터 승강장 조명만으로는 터널구간까지 조도를 확보하는데는 한계가 발생함

○ 따라서 별도의 조명시설 없이는 승강장 터널구간내 조도가 어두워 기관사의 전동차 안전운행에 지장을 초래할 뿐 아니라 선로점검시 이상여부 확인도 어려움

III		검토내용

○ 지하철 2단계 승강장 PSD 구간에 터널조도를 확보(5～10Lx)하고 선로점검 등 보수가 용이하도록 하기 위하여 터널조명등 변경 설치

- 설치구간 : 승강장 PSD구간 165m(20～25m마다 상행, 하행 1등씩 설치

- 등기구 종류 : LED 터널조명 등기구(18.5～20W - 방수형 IP66)

○ 설치현황

공구명(정거장)		터널등수	비 고	공구명(정거장)		터널등수	비 고
915	926	18		916	928	25	급행구간9등포함
	927	16			929	16
917	930	16		계		91

IV		예산증감

(단위 : 천원)

공구명 항 목	공 사 금 액			계	비 고
	915공구	916공구	917공구
조명등설치	33,151	49,685	18,115	100,951

V		검토의견

○ 지하철 기관사의 안전운행 확보 및 선로점검 등 보수가 용이하도록 9호선 2단계 승강장 PSD 구간에 터널조명등을 추가 설치하고자 하며 감리단 및 시공사에 우선 시공토록 업무지시 하고자 합니다.

VI		향후 조치계획

○ 2014. 8 : 9호선 2단계 승강장 PSD구간 터널조명 설치

○ 2016년 : 9호선 3단계 및 경전철에 승강장 PSD 터널조명 설치 예정

첨 부 : 1. 공구별 승강장 PSD구간 터널조명 실정보고 각1부.  끝.